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[bookmark: 第一章__招_标文件][bookmark: _Toc29018][bookmark: _Toc7525][bookmark: _Toc28421]第一章	招标文件
[bookmark: 一、招标邀请][bookmark: _Toc12359]一、招标邀请
[bookmark: OLE_LINK17]赣州市长诚工程咨询有限公司受赣州水务股份有限公司的委托，对高品质直饮水设备及材料2026年度合作商项目进行公开招标，现欢迎国内符合资格条件的投标人前来参加投标。
[bookmark: OLE_LINK18]（一）项目编号：GZCC2025-GZ-G033
（二）招标方式：公开招标
（三）招标内容： 
	品目
	货物名称
	主要技术规格及要求
	服务期
	采购家数

	一
	设备+管材
	具体详见采购项目需求
	1年
	详见备注

	二
	终端机
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]具体详见采购项目需求
	1年
	

	三
	物联网超声波阀控水表（NB-IoT，直饮水级）
	具体详见采购项目需求
	1年
	

	本项目只允许国内供应商参与。


备注：单个品目如实质性响应的投标人小于等于3家，则该品目流标择期重新招标，如实质性响应的投标人为4家，则该品目选取综合排名前三的投标人（材料供应商）作为中标候选人；如实质性响应的投标人为5-7家，则该品目选取综合排名前四的投标人（材料供应商）作为中标候选人；如实质性响应的投标人为8家以上，则该品目选取综合排名前五的投标人（材料供应商）作为中标候选人。品目一（设备 + 管材）、品目二（终端机）、品目三《物联网超声波阀控水表（NB-IoT，直饮水级）》可兼投兼中，投标人可选择单个或多个品目投标，但每个品目需单独编制投标文件、缴纳投标保证金。中标后按品目分别签订合同，履约责任独立核算。
（四）投标方式：本项目不接受联合体响应。投标报价为一次性不得更改的最终报价，每个产品只允许一个报价，任何有选择的报价都将被拒绝或被视同无效投标，投标人可自行选择任意品目投标，并可以分品目中标，但所投品目必须完整，不得只投品目中的一部分，否则投标无效。
（五）各品目投标人资格要求： 
1、具有独立承担民事责任能力（投标人为代理商的，需提供制造商针对所投品目出具的授权书；投标人若以分公司参与投标，须提供总公司针对本品目的投标授权书）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、本项目的特定资格要求：
品目一、二：投标人所投产品生产厂家须具有有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（投标文件中须提供相关证书复印件并加盖投标人公章）。
品目三：投标人所投产品生产厂家须具有市场监督管理部门颁发的计量器具型式批准证书（证书属总公司下属分公司的，需提供关系证明文件复印件并加盖投标人公章）。
7、各品目其他法律法规要求：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的采购活动。
（2）投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。
（六）获取招标文件：
时间：2026年  月 日0：00至2026年  月 日0：00
方式：登入赣云采平台（网址：https:www.jxgyc.com/）下载招标文件及附件。
（七）提交投标文件截止时间、开标（开启）时间和地点：
（1）提交投标文件截止时间、开标（开启）时间：2026年  月  日09:30时。本项目采用“线下见面开标”,各投标人应在投标截止时间前按照各品目要求，提交一式五份（1份正本，4份副本）纸质投标文件至开标地点，投标文件正本与副本如有不一致之处，以正本为准。同时须在投标截止时间前将电子投标文件（电子投标文件可以使用投标人CA锁进行电子签章或加盖单位公章的扫描件）上传至赣云采平台，电子投标文件须与纸质投标文件一致，如电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以纸质投标文件为准。请投标人的法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表携带投标文件出席开标会，签到时间以递交投标文件时间为准。
在投标截止时间前未进行签到、未递交或逾期递交投标人代表本人身份证明原件、未上传电子投标文件、未现场递交纸质投标文件的，均视为无效投标。
（2）开标（开启）地点：赣州市长诚工程咨询有限公司（赣州市章贡区赣江源大道15号星海天城5#楼1001室）。
（八）投标保证金及履约保证金：
（1）投标保证金：每个品目的投标人须缴纳人民币叁万元整（¥30000.00），投标保证金由投标人自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函及电汇等非现金形式提交。以电汇（银行转账）等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从投标人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入采购代理机构账户（户名：赣州市长诚工程咨询有限公司；开户行：赣州银行股份有限公司黄金支行；账号：2823000103080000989），否则投标无效。各投标人在银行转账（电汇）时，请备注项目编号及用途，还须充分考虑电汇（银行转账）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交，保函、支票、汇票、本票的原件在开标现场投标截止时间前递交给采购代理机构，否则投标无效。未中标的投标人以电汇（银行转账）等非现金形式提交的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起五个工作日内无息退还；以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起五个工作日内退还保函、支票、汇票、本票。中标人以电汇（银行转账）等非现金形式提交的投标保证金,在采购合同签订后五个工作日内无息退还；以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交的投标保证金,在采购合同签订后五个工作日退还保函、支票、汇票、本票。
注：缴纳投标保证金时请备注好所投品目。若同一投标人参与三个品目的投标，应按品目分别缴纳投标保证金。
（2）履约保证金：中标人确定后按每品目缴纳履约保证金，品目一履约保证金:壹拾万元整(￥100000.00)；品目二、三履约保证金:伍万元整(￥50000.00)。履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票等非现金形式提交，履约保证金由采购人收取，履约保证金在完成全部合同义务后一次性无息退还，采购人于15个工作日内一次性无息退还；若协议期内中标人存在违约，采购人有权按违约程度扣除相应金额的履约保证金。
（九）公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
（十）发布招标公告的媒介：
本项目公告在赣云采平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
（十一）其他事宜：
1.投标文件电子版及投标报价明细表须同步在赣云采平台提交进行投标，未在赣云采平台报名并上传投标文件及投标报价明细表的，投标无效。若非“赣云采”供应商，可先行免费注册成为投标人（赣云采网址https://www.jxgyc.com/），进入公告页面网址后搜索项目名称进行报价。如有操作相关问题可联系赣云采平台客服热线4006010088转2咨询，具体要求详见“赣云采平台-操作指南”。
2.本次采购中标人需向赣云采平台缴纳平台技术服务费，平台技术服务费按《赣云采收费标准》规定收费标准收取。经营性采购按照项目金额的0.4%收取，封顶1万元；非经营性采购按照项目金额的0.8%收取，封顶1万元。请各投标人投标时充分考虑这一因素。
（十二）联系方法：
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]采购单位：赣州水务股份有限公司
地址：赣州市章贡区和谐大道108号
电话：0797-8155918
联系人：温先生
采购代理机构：赣州市长诚工程咨询有限公司
地址：赣州市章贡区赣江源大道15号星海天城5#楼1001室
电话：0797-8489786   邮箱: 250612473@qq.com
项目负责人：雷飞、黄亲梅   联系人：张美林、王天红


[bookmark: 二、投标供应商须知][bookmark: _Toc18211]二、投标人须知
[bookmark: （一）总__则][bookmark: _Toc29942][bookmark: _Hlk154386107]（一）总则
1、适用范围 本招标文件适用于招标邀请中所述项目的货物及服务相关的采购。
2、定义
2.1“采购代理机构”系指赣州市长诚工程咨询有限公司。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“采购人”系指本次采购项目的采购单位（赣州水务股份有限公司）。
2.4“公章”系指投标人的行政公章，不接受加盖其他印鉴（如合同专用章、投标专用章、有序号的章等印鉴）的投标文件。
2.5 本文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。
3、投标费用 
投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任。 
4、采购代理服务费
本次招标采购人同意由中标人支付招标代理服务费，费用为人民币叁万元整（¥30000元），该费用将由所有中标人按中标数量均摊；招标代理服务费在确定中标人后网上公示后一次性缴纳，请各位投标人在投标报价时充分考虑这一因素。
采购代理服务费汇至以下账号：
户名：赣州市长诚工程咨询有限公司
开户行：赣州银行股份有限公司黄金支行
账号：2823000103080000989
5、合格的投标人
5.1 凡有能力提供本招标文件所述服务和货物的，符合本招标文件规定资格要求的国内供货商将成为合格的投标人。
5.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
5.3 一个投标人（每个品目）只能提交一份投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标；
5.3.1 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
5.3.2 投标人相互之间存在直接控股、管理关系的。
5.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加本项目。
5.5投标代理人在同一个品目只能接受一个投标人的委托参加投标。
5.6投标人家数认定
5.6.1开标后认定单个品目投标人数量小于等于3家的，应当停止评标，采购人和采购代理机构依法重新组织招标。
5.6.2本项目是否允许分包：不允许。
6、投标人信用记录
6.1本次招标将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对所有参加本项目的投标人进行信用记录查询。
6.2查询的截止时间点为投标截止时间前三年（三年，至开标之日）。
6.3投标人及投标人的法定代表人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，将拒绝其参加本项目的采购活动，其投标为无效。
6.4投标人的信用信息查询记录将提交给评标委员会审核，同时报采购人存档。
6.5使用规则：采购单位和采购代理机构将妥善保管投标人的信用信 息，仅适用于本项目，不会用于与本项目采购活动无关的其他事项。
6.6 投标人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准，采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。
[bookmark: （二）招标文件][bookmark: _Toc12667]（二）招标文件
7、招标事项说明
7.1 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。若未按招标文件要求提交全部资料（对于采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息资料除外），或未对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝或被认定为无效投标。
7.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供标的使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
8、澄清与答疑
8.1任何要求对招标文件进行澄清和疑问的投标人，均应以书面送达形式（加盖投标单位公章并注明单位名称、联系人及电话）在法律规定的时间内送达到采购代理机构,采购代理机构对疑问进行汇总整理。必要时，采购代理机构将组织专家进行论证。并将澄清公告发布在赣云采平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台，各投标人应注意浏览。
8.2 投标人在规定的时间内未对招标文件要求澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。
8.3 投标人有义务在招标活动期间浏览赣云采平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台，采购代理机构在赣云采平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台上公布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各投标人。
9、招标文件的修改
9.1采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，在赣云采平台、中国招标投标公共服务平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网上发布更正公告。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2已获取招标文件的投标人须在赣云采平台、中国招标投标公共服务平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网上查看答疑澄清文件。投标人因未查看答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件内容缺失等相关后果由投标人自行承担。
9.3当招标文件和答疑澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
[bookmark: _TOC_250018]9.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc4701][bookmark: （三）投标文件的编制]（三）投标文件的编制
10、说明
10.1 招标文件中未特别注明“允许进口产品”的，优先接受符合要求的国产产品参与采购活动；若投标人确有进口产品参与需求，须在投标文件中单独说明进口产品的来源、质量标准、合规证明（如进口报关单、入境货物检验检疫证明等）及与本项目需求的适配性，经评标委员会审核确认符合采购需求后，可纳入评审范围，不直接视为无效投标。
10.2 招标文件中明确注明“允许进口产品”的，投标人可选择提供进口产品或符合条件的国产产品参与采购活动；提供进口产品的，须按本条第 1 款要求提交完整合规证明材料，确保产品符合国家相关法律法规及本项目技术、质量要求。
11、投标语言及度量衡单位
11.1 投标人的投标文件以及投标人就投标的所有来往函中均应使用中文。
11.2 投标文件中所使用的计量单位，除投标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
12、投标文件的编制
12.1 投标人对投标文件的编制应按要求装订成册和封装。
12.2投标人应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、变更内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
12.3投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充（变更）公告及答疑进行编制。投标人提供的投标文件不完整，导致的结果和责任由投标人承担。
13、投标文件构成
13.1 投标文件须统一格式应包括但不限于（部分格式见“第二章 附件”投标文件格式）：
13.1.1投标函
13.1.2投标文件资料清单
13.1.3开标一览表
13.1.4开标一览表明细（如有）
13.1.5投标人的资格声明
13.1.6投标人关于无重大违法记录声明函
13.1.7 技术要求响应/偏离表
13.1.8 商务条款响应/偏离表
13.1.9有关证明文件
13.1.10法定代表人授权书
13.1.11采购代理服务费承诺书
13.1.12投标人认为需提供的相关资料和招标文件要求提供的其他资料。
13.2投标文件须使用招标文件提供的格式，且可以按同样格式扩展。
13.3本项目招标文件中有要求提供原件的证明资料由各投标人在投标截止时间前递交。
14、报价
14.1投标文件中的价格均以人民币报价。
14.2投标人应按照“采购项目需求”规定的供货（服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容。否则，其投标将被视为无效投标。
14.3 报价方式：本项目采用单价报价。投标报价为一次性不得更改的最终报价，且每种货物只允许一个报价，任何有选择的报价都将被拒绝。投标人应自行考虑供货、税金、包装、运输、装卸、验收及其所有税费、招标代理服务费等全部费用后计算投标单价。投标人的报价须包含与本项目有关的一切费用。
14.4 最低报价不能作为中标的保证。
15、投标保证金：每个品目的投标人须缴纳人民币叁万元整（¥30000.00），投标保证金由投标人自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函及电汇等非现金形式提交。以电汇（银行转账）等非现金形式提交者，须在投标截止时间前到账，从投标人（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入采购代理机构账户（户名：赣州市长诚工程咨询有限公司；开户行：赣州银行股份有限公司黄金支行；账号：2823000103080000989），否则投标无效。各投标人在银行转账（电汇）时，请备注项目编号及用途，还须充分考虑电汇（银行转账）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交，保函、支票、汇票、本票的原件在开标现场投标截止时间前递交给采购代理机构，否则投标无效。未中标的投标人以电汇（银行转账）等非现金形式提交的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起五个工作日内无息退还；以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交的投标保证金，在《中标通知书》发出之日起五个工作日内退还保函、支票、汇票、本票。中标人以电汇（银行转账）等非现金形式提交的投标保证金,在采购合同签订后五个工作日内无息退还；以金融机构、担保机构出具的保函或以金融机构出具的支票、汇票、本票等非现金形式提交的投标保证金,在采购合同签订后五个工作日退还保函、支票、汇票、本票。
注：缴纳投标保证金时请备注好所投品目。若同一投标人参与三个品目的投标，应按品目分别缴纳投标保证金。
16、投标有效期
16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日起90天。
16.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标，投标无效。
[bookmark: （四）投标文件的递交]16.3特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在赣云采平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
[bookmark: _Toc13073]（四）各品目投标文件的递交
17.投标文件份数和签署
17.1各品目投标人应按照要求，提交该品目一式五份投标文件（1份正本、4份副本），投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。如投多个品目则需分别提供。
17.2投标文件须按统一格式编制并按顺序胶装成册，不得出现散页或活页的投标文件。
17.3投标文件用不褪色的蓝黑和黑色墨水填写或打印（所有纸张建议使用A4纸，宣传材料除外）。
17.4投标文件的正本要求由投标人法定代表人签署（印章）或经其正式授权的代表签署（印章）并加盖投标人公章。法定代表人参加的，应提供法定代表人资格证明。正式授权代表参加的，须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”原件附在投标文件正本中。副本可以采用复印件。
17.5除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商签字和盖章。
17.6投标人须同时在投标截止时间前将电子投标文件（电子投标文件可以使用投标人CA锁进行电子签章或加盖单位公章的扫描件）上传至赣云采平台，电子投标文件须与纸质投标文件一致，如电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以纸质投标文件为准。请投标人的法定代表人（经营者、单位负责人）或其授权代表携带投标文件出席开标会，签到时间以递交投标文件时间为准。
18、投标文件的密封和标记
18.1投标人应将投标文件正本、副本分别密封,并在封装袋上注明“正本”、“副本”字样。
18.2封装袋应写明项目名称+品目号、项目编号、投标人名称并于封口处加盖骑缝章，并按招标文件注明的地址送达开标地点。
18.3投标文件未按上述规定密封，投标文件将被拒绝。
19、投标截止时间
19.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
19.2 采购代理机构推迟投标截止时间，将在赣云采平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台上发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有投标人。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
20、迟交的投标文件
在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。
21、投标文件的修改和撤回
21.1 在规定的投标截止期前，投标人可以以书面形式提出补充、修改或撤回其递交的投标文件。
21.2投标人的补充、修改材料或撤回通知，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在密封袋上标明“投标文件补充”、“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样
21.3 在投标截止期至招标文件规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。
[bookmark: （五）开标与评标][bookmark: _Toc13016]（五）开标与评标
22、评标委员会的组成 
评标委员会由有关技术、经济等方面的专家5人组成，由采购代理机构在采购人的监督下按有关规定通过随机方式从采购评审专家库中抽取，依法组建评标委员会。
23、开标
23.1采购代理机构将在规定的时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人法定代表人或其授权代表参加，参加的投标人法定代表人或其授权代表应签名报到以证明其出席。签到时间以递交投标文件及法定代表人（或委托代理人）其本人身份证明原件时间为准。
23.2采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通过赣云采平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台告知所有招标文件收受人。
23.3开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人参加。
23.4开标时，采购代理机构工作人员当众宣读投标人名称、投标报价及采购代理机构认为合适的其它内容，并做好开标记录。
23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
23.6未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。
24、评标程序
24.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。
24.2评标委员会全体成员到位后，推举其中一位评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：
24.2.1资格性检查。依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
24.2.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25、投标的评价与比较
25.1评标委员会各成员独立对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。
25.2评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评标组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。
25.3 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标。
25.4 评审专家独立进行评标，不得向任何人透露评标信息。
25.5 采购代理机构不向未中标人解释未中标原因。
25.6本次招标中标人由评标委员会推荐中标候选人，采购人确定。
26、投标文件的初审
26.1资格性检查。采购人或者采购代理依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。单个品目合格的投标人小于等于3家的，不得评标。
有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：
（1）投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的；
（2）投标人存在失信记录的。失信记录是指，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、税收违法黑名单名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况。
资格审查表
	序号
	资格要求
	审查资料及方式

	1
	“投标人资格要求”第1-5点规定
	有效的营业执照
	有效的营业执照（当上述证件可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息时，仅提供查询网址和查询截图即可，无需提供证件扫描件，但查询网址和截图必须书面体现在投标文件中，否则导致的不利后果由投标人自行承担）

	
	
	投标人为代理商的，需提供制造商针对所投品目出具的授权书；投标人若以分公司参与投标，须提供总公司针对本品目的投标授权书
	投标人为代理商的，需提供制造商针对所投品目出具的授权书；投标人若以分公司参与投标，须提供总公司针对本品目的投标授权书。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《江西省采购供应商资格信用承诺函》

	
	
	具有履行合同所必需的设备 和专业技术能力
	提供《江西省采购供应商资格信用承诺函》

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供《江西省采购供应商资格信用承诺函》

	
	
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供《江西省采购供应商资格信用承诺函》

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

	2
	信用记录
	投标人参加采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单、采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）采购严重违法失信行为记录名单
	由采购代理机构在开标时当场查询并打印存档

	3
	投标保证金
	不接受多缴或少缴

	4
	特定资 格要求
	品目一、二：投标人所投产品生产厂家须具有有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（投标文件中须提供相关证书复印件并加盖投标人公章）。
品目三：投标人所投产品生产厂家须具有市场监督管理部门颁发的计量器具型式批准证书（证书属总公司下属分公司的，需提供关系证明文件复印件并加盖投标人公章）。


备注：
（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。投标人参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料。
（2）对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
（3）投标文件中的资格证明文件缺失或无效的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
26.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性检查表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	只能有一个方案响应。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整
性审查
	有效授权书
	符合招标文件要求。

	
	
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、无遗漏。

	3
	投标文件的审查
	投标文件内容
	对招标文件中采购项目要求作出响应。

	
	
	投标有效期
	满足招标文件规定。


27、算术错误将按以下方法更正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按下列规定修正：
27.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
27.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
27.3 总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
27.4 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；
27.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28、无效投标
28.1在初审时投标人有下列情形之一的，属于实质性未响应招标文件要求的投标，其投标视为无效投标：
28.1.1在规定的投标截止时间前未递交投标文件的；
28.1.2经评标委员会确定技术参数不符合招标文件要求的；
28.1.3不能满足履约期限、付款方式等商务条款要求的；
28.1.4投标人的资格证明文件或有关证明文件未提供或不符合招标文件要求的；
28.1.5承诺投标有效期不足的；
28.1.6投标文件需盖章或签字处不齐全的；
28.1.7参加本次采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法行为记录的；
28.1.8投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
28.1.9法定代表人为同一人的两个及两个以上投标人；
28.1.10投标人相互之间存在直接控股、管理关系的；
28.1.11投标人为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；
28.1.12投标人未提供所投货物具体参数值的，或未按要求提供《开标一览表》；
28.1.13字迹模糊，辨认不清的；
28.1.14 现场签到的投标代表与投标文件中投标代表不一致的；
28.1.15有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效（评标委员会认定其投标无效）：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装；
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
28.1.16符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的。
注：除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效” “不得”“必须”“应当”等文字规定为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。
29、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
29.1实质性响应的投标人小于等于3家的；
29.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.3因重大变故，采购任务取消的；
29.4法律、法规规定其他满足废标情况的。
30、投标文件的评审及澄清
30.1在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格无偏离的投标文件。评标委员会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
30.2实质上未响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。
30.3在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人法定代表人或其授权代表对采购代理机构工作人员和评标委员会施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
30.4为有助于评标的审查、评价和比较，投标人可应评委的提问对其提供产品的生产制造情况、产品技术性能、配置、特殊优点和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复应采用书面形式，但投标价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。
30.5 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人法定代表人或其授权代表作出必要澄清、说明或者纠正。投标人法定代表人或其授权代表的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人其授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
31、投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步核实的要求。
32、评标办法：
32.1本项目采用综合评分法进行评标。
（1） 综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审，单个品目如实质性响应的投标人为4家，则该品目选取综合得分排名前三的投标人（材料供应商）作为中标候选人，如实质性响应的投标人为5-7家，则该品目选取综合得分排名前四的投标人（材料供应商）作为中标候选人；如实质性响应的投标人为8家以上，则该品目选取综合得分排名前五的投标人（材料供应商）作为中标候选人的评标方法。评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
32.2评标委员会认为，排序在前的中标人最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其法定代表人或其授权代表在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。
33、 评分标准
33.1品目一评分标准
	评分点及分值
	评分内容及依据

	价格评分（总分30分）

	价格得分（30分）
	1、设备价格分，25分。
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]价格分的计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×25%×100
满足招标文件要求，且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。（计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后二位数。）
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]注：1.为防止供应商恶性竞争，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于市场价，有可能影响策划和设计质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。2.投标报价得分以各投标人所报单价之和计算，单价之和只是作为价格评分的参考数值。各投标人中标后，接采购人通知报价时，投标人的报价不得高于各投标人的投标单价。本次投标报价将作为合同期内各中标人的单价为最髙限价，具体项目的结算价格不得高于投标报价。
2、 管材价格分，5分。
价格分的计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×5%×100
满足招标文件要求，且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。（计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后二位数。）
注：1.为防止供应商恶性竞争，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于市场价，有可能影响策划和设计质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。2.投标报价得分以各投标人所报单价之和计算，单价之和只是作为价格评分的参考数值。各投标人中标后，接采购人通知报价时，投标人的报价不得高于各投标人的投标单价。本次投标报价将作为合同期内各中标人的单价为最髙限价，具体项目的结算价格不得高于投标报价。

	技术评分（总分40分）

	



净水设备产品优越性（22分）
	[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]1、水泵电机能效等级1级得6分，2级的4分，3级及以下不得分。本项最多得6分。
评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检测报告（检测报告中须明确能效等级）复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供不符合要求的不得分。
2、供水设备应配套噪音较低的电机，1.5kw及以下电机额定转速下的噪声不应超过50dB，得4分。本项最多得4分。
评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件并加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供无效不得分。
3、投标人所投制水主机（以任意一种型号为例），净水产水率>75%，额定总净水量≥4000L，全部满足得6分，净水产水率≥70%且小于75%，额定总净水量≥4000L，全部满足得3分，缺项不得分。本项最多得6分。
评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供不符合要求的不得分。
4、投标人所投制水主机（以任意一种型号为例）滤芯（压缩性活性炭、聚丙烯PP棉、纳滤膜）经过卫生安全性浸泡试验检测：①铅增加量 ≤ 0.0005mg/L 、②砷增加量 ≤0.0005mg/L 、③镉增加量≤0.0001mg/L；
每有一样滤芯同时符合上述要求的得 2分，本项最高得6分。
评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供不符合要求的不得分。

	管材生产能力
（18分）
	1、投标人所投产品制造商自有不锈钢管材管件生产设备：①制管生产线、②水涨成型设备、③激光下料设备、④全自动焊接设备、⑤固溶设备、⑥分水器冲拔拉孔设备等，每提供一项得1分，本项最多得6分。
评审依据：投标文件中提供设备在制造商生产场地内的照片（需能清晰显示设备型号）、设备购买合同或发票复印件加盖制造商公章。未提供或提供不符合要求的不得分。
2、投标人所投产品制造商设备包含①真空负压试验设备、②震动试验设备、③温度交变试验设备、④抗拉拔试验设备、⑤弯曲挠角试验设备、⑥碳硫分析仪、⑦盐雾试验设备、⑧晶间腐蚀试验设备、⑨管材水压试验设备、⑩管件水压试验设备、⑪涡流探伤设备、⑫多元素光谱检测⑬金相分析、⑭硬度分析、⑮扩口试验等设备中任意1项的得1分，本项最多得12分。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK19]评审依据：投标文件中提供设备在制造商生产场地内照片（需能清晰显示设备型号）、设备购买合同或发票复印件加盖制造商公章。未提供或提供不符合要求的不得分。

	商务评分（总分30分）

	业绩
（10分）
	投标人在2023年1月1日至今(以合同签订时间为准)承担过类似高品质直饮水相关设备业绩，每提供一个得2分，本项最多得10分。
评审依据：投标文件中提供合同复印件、中标（成交）通知书及网上中标（成交）公示截图并加盖投标人公章。未提供或提供不符合要求的不得分。

	体系认证（6分）
	投标人提供在有效期内且与投标产品相关的认证证书：①质量管理体系认证证书、②职业健康安全管理体系认证证书、③环境管理体系认证证书，每提供一项得2分，本项最多得6分。
评审依据：投标文件中提供认证证书复印件（认证证书须在有效期内）并加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。

	
售后服务与保障
（5分）
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]1、售后服务响应：投标人针对本项目承诺遇到突发性故障在1（含）小时内赶到现场并及时排除故障和隐患的得3分；在2（含）小时内赶到现场并及时排除故障和隐患的得2分；其他情形不得分。本项最多得3分。
评审依据：投标文件中提供售后服务承诺函并加盖投标人公章。
2、投标人承诺：中标后在项目所在地具有备品备件专用仓库或服务网点或办事处，并安排经验丰富的专人对接项目需求的，本项最多得2分。
评审依据：投标文件中提供售后服务承诺函并加盖投标人公章。

	质量保证（6分）
	投标人承诺所投整套设备在质保期满足2年的基础上，每增加1年加2分，本项最多得6分。即质保3年得2分，4年得4分，5年得6分。
评审依据:投标文件中承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。

	产品责任险（3分）
	投标人所投饮水设备制造商具有有效期内的产品责任险，保额≥1000万得1分；保额≥3000万得2分；保额≥5000万得3分。
评审依据：投标文件中提供保单复印件加盖投标人公章或承诺中标后购买保险的承诺函加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。


33.2品目二评分标准
	评分点及分值
	评分内容及依据

	价格评分（总分30分）

	价格得分（30分）
	价格分的计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
满足招标文件要求，且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。（计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后二位数。）
注：1.为防止供应商恶性竞争，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于市场价，有可能影响策划和设计质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.投标报价得分以各投标人所报单价之和计算，单价之和只是作为价格评分的参考数值。各投标人中标后，接采购人通知报价时，投标人的报价不得高于各投标人的投标单价。本次投标报价将作为合同期内各中标人的单价为最髙限价，具体项目的结算价格不得高于投标报价。

	技术评分（总分40分）

	








产品优越性（40分）
	1、投标人所投直饮水一体机各级滤芯（聚丙烯PP棉、压缩活性炭、RO
反渗透膜）经过卫生安全性浸泡试验检测：①铅增加量 ≤ 0.0005mg/L、②砷增加量 ≤0.0005mg/L、③镉增加量≤0.0001mg/L；
每有一样滤芯同时符合上述要求的得4分，本项最多得12分。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检测报告加盖投标人公章，检测报告中的型号与响应产品型号一致，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供不符合要求的不得分。
2、投标人所投直饮水一体机（以任意一种型号为例），净水产水率>75%，额定总净水量≥4000L，全部满足得6分，净水产水率≥70%且小于75%，额定总净水量≥4000L，全部满足得4分，缺项不得分。本项最多得6分。
评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供不符合要求的不得分。
3、投标人所投饮水机整机具有中国节能认证证书和食品接触安全认证证书，每提供一项得3分，本项最多得6分。
评审依据：投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。
4、投标人所投直饮水一体机过滤系统的单价离子脱盐率≥98%，得6分，单价离子脱盐率≥97%，得4分，单价离子脱盐率≥96%，得2分。本项最多得6分。
评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供不符合要求的不得分。
5、 投标人所投直饮水一体机及步进式饮水设备采用UV杀菌方式的，满足得4分。本项最多得4分。
评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供不符合要求的不得分。
6、投标人所投步进式饮水设备（以2口、一开一常温的型号为例）满足：采用步进式加热，逐层进水逐层加热，设备保温性能好，加热至制水停止，其4h后温度下降≤11℃，设备能耗低，单位水量能耗值≤0.085KW·h/L；全部满足得6分，缺项不得分。本项最多得6分。
评审依据：投标文件中提供投标设备对应型的第三方检测机构出具的有效的检测报告复印件加投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供不符合要求的不得分。

	商务评分（总分30分）

	业绩
（10分）
	投标人在2023年1月1日至今(以合同签订时间为准)承担过类似本项目业绩，每提供一个得2分，本项最多得10分。
评审依据：投标文件中提供合同复印件、中标（成交）通知书及网上中标（成交）公示截图并加盖投标人公章。未提供或提供不符合要求的不得分。

	体系认证（6分）
	投标人提供在有效期内且与投标产品相关的认证证书：①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书，每满足一项得2分，全部满足得6分。
评审依据：以上要求投标文件中提供认证证书复印件（且认证证书须在有效期内）并加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。

	
售后服务与保障
（5分）
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]1、售后服务响应：投标人针对本项目承诺遇到突发性故障在1（含）小时内赶到现场并及时排除故障和隐患的得3分；在2（含）小时内赶到现场并及时排除故障和隐患的得2分；其他情形不得分，本项最多得3分。
评审依据：投标文件中提供售后服务响应承诺函并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。
2、投标人承诺：中标后在项目所在地具有备品备件专用仓库或服务网点或办事处，并安排经验丰富的专人对接项目需求的，本项最多得2分。
评审依据：投标文件中提供售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章，未提供或提供无效不得分。

	质量保证（6分）
	投标人承诺所投产品在质保期满足2年的基础上，每增加1年加2分，本项最多得6分。即质保3年得2分，4年得4分，5年得6分。
评审依据:投标文件中承诺函并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。

	产品投保（3分）
	投标人所投直饮机（饮水机）制造商具有有效期内的产品责任险，保额≥1000万得1分；保额≥3000万得2分；保额≥5000万得3分。
评审依据：投标文件中提供保单复印件加盖投标人公章或承诺中标后购买保险的承诺函加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。


33.3品目三评分标准
	评分点及分值
	评分内容及依据

	价格评分（总分30分）

	价格分
（30分）
	价格分的计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
满足招标文件要求，且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。（计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后二位数。）
注：1.为防止供应商恶性竞争，依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于市场价，有可能影响策划和设计质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.投标报价得分以各投标人所报单价之和计算，单价之和只是作为价格评分的参考数值。各投标人中标后，接采购人通知报价时，投标人的报价不得高于各投标人的投标单价。本次投标报价将作为合同期内各中标人的单价为最髙限价，具体项目的结算价格不得高于投标报价。

	技术评分（总分40分）

	





所投产品的技术优越性（24分）
	1、投标人所投产品智能远传水表（DN15物联网超声波式水表）的计量性能量程比（R=Q3/Q1）：R≥500者得4分，R≥400者得3分，R＞250者得2分。本项最多得4分。
评审依据:投标文件中提供DN15口径的超声水表《计量器具型式批准证书》清晰复印件并加盖制造商公章，未提供或提供无效者得0分。
2、为减少水计量损失，对DN15物联网超声波水表始动流量要求：始动流量≤ 0.5L/h‌‌，得5分，1L/h ≥ 始动流量 > 0.5L/h，得4分，2L/h ≥ 始动流量 > 1L/h，得3分，3L/h ≥ 始动流量 > 2L/h，得2分，其他不得分。本项最多得5分。
评审依据：投标文件中提供第三方出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供无效不得分。
3、投标人所投产品日上报成功率≥99.9%，抄读准确率≥99.9%的得4分，投标人所投产品日上报成功率≥99.8%、抄读准确率≥99.8%的得3分，投标人所投产品日上报成功率≥99.7%、抄读准确率≥99.7%的得2分。本项最多得4分。
评审依据：投标文件中提供第三方出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供无效不得分。
4、投标人所投产品每半个小时记录一次数据，数据存储能力≥6年者得4分，4年≤数据存储能力＜6年者得3分，3年≤数据存储能力＜4年者得2分，其他情形不得分。本项最多得4分。
评审依据：投标文件中需提供所投水表生产厂家出具的数据存储能力技术说明书（需加盖制造商公章），说明书中须明确标注每半小时流量数据的存储上限时长；或其它相关证明材料加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。
5、投标人所投产品电子模块防护技术要求，模块表面工艺进行过纳米或灌胶涂覆处理，增加防水防尘性能的得3分。本项最多得3分。
评审依据：投标文件中提供纳米或灌胶涂覆设备采购（或租赁）合同及发票复印件并加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。
6、超声波水表满足流体剖面（流场）敏感度等级要求（U上游流场敏感度等级；D下游流场敏感度等级），本项最多得4分：
1）流体剖面（流场）敏感度等级
直管段要求>U5D3的 不得分；
2）流体剖面（流场）敏感度等级
UODO<直管段要求≦U5D3都符合的，得2分；
3）流体剖面（流场）敏感度等级
直管段要求=UODO都符合的，得4分。
评审依据：投标文件中提供第三方出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供无效不得分。

	生产能力（5分）
	投标人所投产品制造商的校验设备，装置扩展不确定度≤±0.20%得5分；＞±0.2%且≤±0.3%得3分；＞±0.3%不得分。
评审依据：投标文件中提供第三方出具的有效的检测报告复印件加盖投标人公章，检测报告受检(委托）单位须是投标人或投标产品品牌制造商。未提供或提供无效不得分。

	服务时效（8分）
	投标人所投产品（NB-IoT智能远传水表）取得NB-IoT通讯无线数据终端进网许可证（中国电信或移动）并且保证至少8年或以上的通讯费用；内置电池可独立左右两侧或顶部更换，每半小时记录一次数据，在平均上报频次为2次/日时，保证可连续使用≥8年；电子设备的使用寿命≥8年；得8分。
评审依据：投标文件中提供NB-IoT通讯无线数据终端进网许可证（中国电信或移动通讯网）复印件及承诺函（承诺函需完整体现以上内容，承诺内容不完全的视为无效承诺不予得分）复印件加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。
注：水表验收时需提供预存承诺年限通讯费的凭证。

	相关证书（3分）
	投标人所投产品取得节水产品认证证书的得3分。
评审依据：投标文件中须提供证书复印件并加盖制造商公章，未提供或提供无效不得分。

	商务评分（总分30分）

	业绩（10分）
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]投标人在2023年1月1日至今(以合同签订时间为准)承担过类似本项目业绩，每提供一个得2分，本项最多得10分。
评审依据：投标文件中须提供销售合同、中标（成交）通知书及网上中标（成交）公示截图加盖投标人公章。未提供或提供不符合要求的不得分。

	体系认证（6分）
	投标人提供在有效期内且与投标产品相关的认证证书：①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证，每提供一份得2分，本项最多得6分
评审依据：投标文件中须提供以上在有效期内的证书复印件并加盖制造商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。

	售后服务与保障（5分）
	1、售后服务响应：投标人针对本项目承诺遇到突发性故障在1（含）小时内赶到现场并及时排除故障和隐患的得3分；在2（含）小时内赶到现场并及时排除故障和隐患的得2分。本项最多3分。
评审依据：投标文件中提供售后服务承诺函复印件并加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。
2、投标人在接到采购人电话或传真后必须12个日历天内将货物送到采购人指定地点得2分。本项最多得2分。
评审依据：投标文件中提供承诺函加盖投标人公章，未提供或提供不符合要求的不得分。

	生产设备（6分）
	所投产品制造商拥有如下生产设备：①数控机床、②抛丸机、③自动焊接、④焊螺柱专机、⑤自动打电极孔专机、⑥逆变空气等离子切割机、⑦大扭力专用绕线机、⑧全自动扭线机、⑨气体螺杆空压机，每具有1项以上生产设备得1分，最多得6分。
评审依据：投标文件中提供设备在制造商生产场地内照片（需能清晰显示设备型号）、设备购买合同或发票复印件加盖制造商公章。未提供或提供不符合要求的不得分。

	产品责任保险（3分）
	投标人的所投产品具有产品责任保险，保额金额≥500万元的得3分，保额≥300万的得2分，保额≥100万的得1分。
评审依据：投标文件中提供保单复印件并加盖投标人公章或承诺中标后购买保险的承诺函加盖投标人公章，未提供不得分。


注：①评分标准中评分因素所涉及的有关资料，投标人须在投标文件中提供清晰的佐证材料，否则视为不具备该项得分的条件。②投标人所提供的资料，必须保证真实有效，如发现提供虚假资料，按相关法律、法规处理，由投标人自行承担法律责任及相关的其他责任。③投标人所提供的资料必须保证清晰明了，因投标人所提供的相关资料模糊，辨认不清，评标委员会将不予认定，其责任由投标人自行承担。
34、资格预审：本项目不进行资格预审。
35、确定中标人
35.1  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
35.2本次采购采用综合评分法，在满足招标文件实质性要求且按评审因素的量化指标评审，单个品目如实质性响应的投标人为4家，则该品目选取综合得分排名前三的投标人（材料供应商）作为中标人，如实质性响应的投标人为5-7家，则该品目选取综合得分排名前四的投标人（材料供应商）作为中标人；如实质性响应的投标人为8家以上，则该品目选取综合得分排名前五的投标人（材料供应商）作为中标人。若综合得分相同，以投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。若综合得分、投标报价、技术指标、商务部分均相同的，由采购人现场随机抽签方式确定中标人。
36、中标结果公告
36.1中标人确定后，采购代理机构在赣云采平台、中国招标投标公共服务平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
37、投标人询问（质疑）和时限
37.1 投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。
37.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提交；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提交；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提交。
37.3投标人提出质疑应当提交质疑函。质疑函应当包括但不限于下列内容（格式参照中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）：
（1）投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）质疑事项；
（4）事实依据和证明材料；
（5）法律依据；
（6）提出质疑的日期。
（7）质疑函应当署名。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。对不是在采购代理机构处获取的招标文件，对招标文件质疑的，须同时提供下载获取招标文件的凭证。
37.4 采购代理机构在收到质疑函之日起七个工作日内做出答复。质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。
37.5 投标人的询问和质疑将参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）及有关法律、法规进行答复。
38.质疑函接收方式：
38.1对招标文件质疑
接收部门：赣州市长诚工程咨询有限公司                            
联系电话：0797-8489786  
通讯地址：赣州市章贡区赣江源大道15号星海天城5#楼1001室                          
电子邮箱：250612473@qq.com                            
38.2对招标过程、中标结果质疑
接收部门：赣州市长诚工程咨询有限公司                          
联系电话：0797-8489786                           
通讯地址：赣州市章贡区赣江源大道15号星海天城5#楼1001室                          
电子邮箱：250612473@qq.com                           
38.3中标候选人资格的取消与后续程序
38.3.1若经法定质疑、投诉处理程序或采购人、采购代理机构、采购人相关监督管理部门调查，依法确定中标人可能存在招标文件规定的无效投标情形、不具备中标资格或应当取消其中标资格的，其中标结果无效。
38.3.2中标结果无效后，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，对后续合格中标候选人进行资格审查和符合性审查。如审查通过，采购人将确定排序在前的下一中标候选人为中标人。
38.3.3若出现下列情形之一，采购人将不再顺延，并有权依法重新组织招标：
（1）所有其他中标候选人均不符合招标文件规定的资格要求或实质性要求；
（2）采购人经合理判断，认为顺延确定中标人将无法满足项目实际需求，或可能对采购项目的质量、性能、预算、服务或按期完成产生重大不利影响；
（3）法律法规规定的其他情形。
38.3.4因上述原因导致采购活动终止或重新招标的，采购人对已提交投标文件的投标人不承担任何补偿或赔偿责任。
[bookmark: （六）授予合同][bookmark: _Toc18960]（六）授予合同
39、中标通知书
39.1 采购代理机构在中标人确定后2个工作日内向中标人以书面形式发出《中标通知书》，同时在赣云采平台、赣州市政公用投资控股集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台上公告中标结果。
39.2《中标通知书》是合同的一个组成部分。
39.3当《中标通知书》发出后，采购代理机构将通知所有未中标的投标人，同时按照本招标文件的规定退还所有投标保证金。
40、签订合同
40.1 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改，否则按相关法律、法规规定处理。
40.2 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
40.3招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
40.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
40.5中标人放弃中标或拒绝签订采购合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按评标委员会推荐的中标候选人排名顺序确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。存在以上的情形中标人不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其缴纳的投标保证金。
41、解释权 
41.1本招标文件是参照国家有关法律、法规以及管理有关规定编制，解释权属采购人及采购代理机构。
42、未尽事宜
42.1参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中国人民共和国财政部令第87号）及有关法律、法规的规定执行。


[bookmark: _Toc19507]三、采购项目需求
（一）投标人须提供符合要求的货物及服务，并负责货物及服务中出现的任何问题。
（二）投标人应保证采购人在中华人民共和国使用投标人所提供的服务或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，各投标人承担一切与之有关的责任。
（三）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。
（四）本项目所属行业：工业。
（五）商务要求
1.提供所投货物通过验收合格之日起品目一2年、品目二2年、品目三6年的免费质量保证期（投标人有优于招标文件承诺的以其承诺为准）。
2.本次招标仅证明中标人具有供货的资格，本次招标采购人不保证中标人在合同期间内的市场份额和商业机会。采购人有权根据实际需求和具体情况通过顺延或招标方式增补供应商。
3.服务期：自协议签订之日起一年。根据采购人需求分期分批供货。
4.报价要求：标明产品品牌。投标单位的报价应为采购人指定地点的到货价（包含商品费用、包装费、运杂费、装卸费、安装费、各类税款等）。最终的采购数量以采购方实际需要为准，投标单位应分别详细列出货物的名称、生产厂家（型号）、型号、数量、单价、合价等。
5.当次供货商的确定：经招标确定的中标人，采购人将根据使用需求进行二次比选（供货价在合同签订后不能超过本次投标报价）。
6.质量：本次招标材料验收，将以国家标准及采购人的技术参数及生产厂家检验报告、质检书验收，如发现所供材料由于中标人原因（包括运输）有任何损坏、缺陷短少或不符合规定的质量标准和规范的作退货处理，所造成的一切后果及损失均由中标人承担，并有权解除合同和将投标人拉入采购人黑名单。
7.服务交货：中标人在接到采购人电话或传真后必须15个日历天内送到采购人指定地点；品目一的设备根据当次比选邀请文件要求到货时间进行供货。中标人若出现产品质量问题，在接到采购人电话后24小时内必须赶到现场解决问题。
8.售后服务：投标人针对本项目承诺7×24小时,365天全年无休服务，并承诺4小时内无法修复故障,提供备用产品。
9.培训：现场培训按采购人安排的时间进行，中标人应派专人对采购人指派的安装工人分批分点进行培训。具体要求如下：
（1）采购人安装人员通过技术培训后，能掌握双卡压工具的日常使用、维护、修理等，达到能独立进行操作、日常维护等工作的目的；
（2）中标人应结合采购人需求，制定培训课程讲义，制定培训制度，并按制度落实；
（3）品目一的中标人提供安装工具操作说明及安装教程指引；
（4）品目一的中标人训人员务必能熟练操作双卡压工具；
（5）培训费用：所发生的培训费用由乙方承担。
10.履约保证金:中标人确定后按每品目缴纳履约保证金，品目一履约保证金:壹拾万元整(￥100000.00)；品目二、三履约保证金:伍万元整(￥50000.00)。履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票等非现金形式提交，履约保证金由采购人收取，履约保证金在完成全部合同义务后一次性无息退还，甲方于 15 个工作日内一次性无息退还；若协议期内乙方存在违约，甲方有权按违约程度扣除相应金额的履约保证金。
11.品目一的中标人在中标后至少拟派2名具有相关经验的技术人员为采购人提供安装、调试、机房设计等相关技术指导，直至水质检测合格为止。
12.品目一付款方式：货到验收合格及安装调试完成通水后，开具增值税专用发票，每两个月为结算月，付至总货款（发票总额）的45%，下一个结算月付至总货款的95%，留5%的质保金，待质保期满无质量问题后支付（甲方可采取银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等支付方式）。
13.品目二、三付款方式：货到验收合格后，开具增值税专用发票，每两个月为结算月，付至总货款（发票总额）的45%，下一个结算月付至总货款的95%，留5%的质保金，待质保期满无质量问题后支付（甲方可采取银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等支付方式）。
14.投标人中标后必须服从采购人内部制订的各项管理考核制度及按采购人要求签订关于廉洁自律等内容的承诺。
15.物联网管理平台要求：投标人应具有成熟稳定的平台，能实现远程启停，水质监测，统计运行，参数分析，用水计量与水费费率及计费模式设置等功能、定制HMI界面，配合采购人平台建设。在赣州水务自有供水系统平台尚未建成前，中标人须提供厂商自有平台用于设备接入和运行管理，确保设备能够按期投入使用并开展收费业务。
16.违约责任：
（1）签订了采购合同且在合同期内的，如中标人未按照合同规定的时间提供货物或未达到服务要求致使不能实现合同目的，给采购人造成不良影响，采购人有权单方面解除本合同，没收履约保证金并将其列入黑名单，禁止参与赣州水务股份有限公司及其下属公司的采购活动。
（2）中标人必须严格执行采购人内部制订的各项管理考核制度，中标后应如实履约，不得擅自虚报提高价格，不得因自身所报价格原因，无故推诿不供货或拖延供货或主动弃标的情形，出现一次扣除履约保证金的10%；出现两次没收全部剩余的履约保证金并单方面解除合同，并将其列入黑名单，禁止参与赣州水务股份有限公司及其下属公司的采购活动。中标人因违反以上合同约定等原因取消资格导致中选供应商成员不足3家时，采购人将视具体情况而定按评标报告综合得分排名选择剩余未中标人顺延或招标方式增补。
以上情形，采购人有权通过法律诉讼追究中标人相应的法律责任，采购人除有权向中标人追偿外并承担采购人为主张自身权益所花费的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、评估费、拍卖费、鉴定费等相关费用，还有权要求其赔偿由此给采购人造成的各项经济损失且采购人有权拒绝支付对应货款。
17.采购人将根据交货准时率、按时交货量率、订单周期时间、紧急订单响应能力、交货稳定性等指标对中标人进行考核，对考核不合格的供应商将根据我公司供应商管理考核制度进行处罚。
18.交货包装：
（1）投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。
（2）投标人交货时，须提供货物的全部资料，如产品合格证、质量保证书等等。
（3）投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。
（4）如果投标人未按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由投标人承担；因质量问题延期交付设备及材料时，按延期交付产品处理。
[bookmark: _GoBack]19.招标成果适用范围：本次招标形成的中标结果及本招标文件约定的全部要求，均适用于赣州水务股份有限公司及其下属子公司。各中标供应商须接受采购人各子公司的业务委派、供货订单及日常管理，各子公司享有本招标文件及对应采购合同约定的采购人同等权利与义务，中标供应商向各子公司提供的货物价格、服务标准、质量保证等均不得低于本次投标承诺标准。
（六）技术要求
主要服务内容及要求：
货物需求一览表(以下产品名称及型号仅为预估描述，若超出描述范围，采购人将根据实际需求对产品所属品目中标人进行比选邀请）。
品目一：设备+管材
1.设备
	品目分类
	名称
	其他描述
	单位
	备注

	设备
	制水主机
	0.25T/h（x1）展开式设备
	套
	报价需包含货物、包装、运输、装卸、安装、调试、税费等相关费用

	
	制水主机
	0.5T/h（x1）展开式设备
	套
	

	
	制水主机
	1.0T/h（x1）展开式设备
	套
	

	
	制水主机
	2.0T/h（x1）展开式设备
	套
	

	
	制水主机
	0.25T/h（x1）（移动机房）一体机
	套
	

	
	制水主机
	0.5T/h（x1）（移动机房）一体机
	套
	

	
	制水主机
	1.0T/h（x1）（移动机房）一体机
	套
	

	
	制水主机
	2.0T/h（x1）（移动机房）一体机
	套
	

	
	制水主机
	0.25T/h（x1）（机柜）一体机
	套
	

	
	制水主机
	0.5T/h（x1）（机柜）一体机
	套
	

	备注
	免费提供具体项目的PLC程序、触摸屏程序、电气图纸（包括地址类型，寄存器类型，寄存器地址，数据类型，整数位数，小数位数等，并汇总成册，一份放于控制柜内，一份交于采购人）



2.管材
	品目分类
	名称
	规格型号
	单位
	备注

	管材
	304薄壁不锈钢管
	DN15
	米
	报价需包含货物、包装、运输、装卸、税费等相关费用

	
	
	DN20
	米
	

	
	
	DN25
	米
	

	
	
	DN32
	米
	

	
	
	DN40
	米
	

	
	
	DN50
	米
	

	管材
	304薄壁不锈钢覆塑管
	DN15
	米
	

	
	
	DN20
	米
	

	
	
	DN25
	米
	

	
	
	DN32
	米
	

	
	
	DN40
	米
	

	
	
	DN50
	米
	

	管材
	304薄壁不锈钢保温管
	DN15
	米
	

	
	
	DN20
	米
	

	
	
	DN25
	米
	

	
	
	DN32
	米
	

	
	
	DN40
	米
	

	
	
	DN50
	米
	

	管材
	卡压A型90°弯头
	DN15
	个
	

	
	
	DN20
	个
	

	
	
	DN25
	个
	

	
	
	DN32
	个
	

	
	
	DN40
	个
	

	管材
	卡压A型45°弯头
	DN15
	个
	

	
	
	DN20
	个
	

	
	
	DN25
	个
	

	
	
	DN32
	个
	

	
	
	DN40
	个
	

	管材
	卡压等径接头
	DN15
	个
	

	
	
	DN20
	个
	

	
	
	DN25
	个
	

	
	
	DN32
	个
	

	
	
	DN40
	个
	

	管材
	卡压异径接头
	DN20×15
	个
	

	
	
	DN25×15
	个
	

	
	
	DN25×20
	个
	

	
	
	DN32×15
	个
	

	
	
	DN32×20
	个
	

	
	
	DN32×25
	个
	

	
	
	DN40×15
	个
	

	
	
	DN40×20
	个
	

	
	
	DN40×25
	个
	

	
	
	DN40×32
	个
	

	管材
	卡压等径三通
	DN15
	个
	

	
	
	DN20
	个
	

	
	
	DN25
	个
	

	
	
	DN32
	个
	

	
	
	DN40
	个
	

	管材
	卡压异径三通
	DN20*15
	个
	

	
	
	DN25*15
	个
	

	
	
	DN25*20
	个
	

	
	
	DN32*15
	个
	

	
	
	DN32*20
	个
	

	
	
	DN32*25
	个
	

	
	
	DN40*15
	个
	

	
	
	DN40*20
	个
	

	
	
	DN40*25
	个
	

	
	
	DN40*32
	个
	

	
	卡压螺母转换接头
	DN15*1/2
	个
	

	
	
	DN20*1/2
	个
	

	
	
	DN20*3/4
	个
	

	
	
	DN25*1
	个
	

	
	
	DN32*1-1/4
	个
	

	
	
	DN40*1-1/2
	个
	

	管材
	外螺纹转换接头
	DN15*1/2
	个
	

	
	
	DN20*1/2
	个
	

	
	
	DN20*3/4
	个
	

	
	
	DN25*1/2 ″
	个
	

	
	
	DN25*3/4 ″
	个
	

	
	
	DN25*1″
	个
	

	
	
	DN32*1/2 ″
	个
	

	
	
	DN32*3/4 ″
	个
	

	
	
	DN32*1″
	个
	

	
	
	DN32*1-1/4
	个
	

	
	
	DN40*1/2 ″
	个
	

	
	
	DN40*3/4
	个
	

	
	
	DN40*1
	个
	

	
	
	DN40*1-1/4
	个
	

	
	
	DN40*1-1/2
	个
	

	备注
	因直饮水管道施工环境复杂，其机房建设及机房内管道安装工作将由中标人负责，最终以具体项目按采购人实际需求单独报价。


3.设备技术要求
3.1展开式设备：设备按功能模块分布式安装，各功能模块可依据项目实况调整，按实际情况调整为准。制水流程：自来水→原水箱→原水泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→制水泵→纳滤主机→pH矿化调节器→精密过滤器→直饮水水箱（臭氧杀菌系统+浸没式紫外杀菌消毒）→紫外杀菌→供水泵组→供回水管网→回水杀菌过滤系统。
3.2（移动机房）一体机：设备集成安装于移动机房内，机房具备防风防雨防晒防尘等功能。制水流程：自来水→原水箱→原水泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→制水泵→纳滤主机→pH矿化调节器→精密过滤器→直饮水水箱（臭氧杀菌系统+浸没式紫外杀菌消毒）→紫外杀菌→供水泵组→供回水管网→回水杀菌过滤系统。
3.3（机柜）一体机：设备集成安装于机柜内。制水流程：自来水→前置预过滤器→保安过滤器→制水泵→纳滤主机→直饮水水箱（臭氧杀菌系统+浸没式紫外杀菌消毒）→紫外杀菌→变频供水泵组→供回水管网→回水过滤过滤系统。
3.4 PLC程序：参照西门子S7-200smart系列、施耐德Modicon M200/221系列或汇川H3U系列以上性能的PLC控制器。
3.5水泵：为保证项目核心设备质量，投标人须在投标文件中提供所投水泵应达到或优于同等产品水平，参考品牌（格兰富（GRUNDFOS）、威乐（WILO）、杜科（DULCO）。
3.6触摸屏：为保证人机界面设备的可靠性与兼容性，投标人所投触摸屏在性能稳定性、工业环境适应性及软件功能方面，应达到或优于市场主流品牌的同等产品水平。为界定产品档次，可参考的品牌包括但不限于：西门子（SIEMENS）、昆仑通泰（MCGS）、威纶通（Weinview）。
3.7电气元器件:为保证电气控制系统的安全与可靠性，投标人所投核心电气元器件（如断路器、接触器、继电器、按钮指示灯等）在电气性能、机械寿命及安全认证方面，应达到或优于工业级主流品牌的同等产品水平。为界定产品档次，可参考的品牌包括但不限于：西门子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、欧姆龙（OMRON）、正泰（CHINT）、德力西（DELIXI）。
3.8变频器：为保证电机驱动系统的控制精度与运行能效，投标人所投变频器在控制性能、过载能力、能效等级及环境适应性方面，应达到或优于市场主流品牌的同等产品水平。为界定产品档次，可参考的品牌包括但不限于：ABB、西门子（SIEMENS）、汇川（INOVANCE）、英威腾（INVT）。
4.设备技术规范
本产品需满足以下技术规范要求。（需特别说明的是，本技术规范仅对招标设备提出基本要求和原则性规定，投标人须确保投标产品满足采购人提出的合理要求）
《建筑给水排水设计规范》       (GB50015-2019)
《电气控制设备规范》           (GB /T3797-2005)
《电力装置的电气测量仪表设计规范》
《通用用电设备配电设计规范》
《管道直饮水系统技术规程》     (CJJ110-2017)
《健康直饮水水质标准》         (T/BJWA001—2021)
《饮用水净水水质标准》         (CJ94-2005)
《建筑给水排水设计规范》       (GB50015-2019)
《二次供水设施卫生规范》       (GB17051-1997)
《生活饮用水卫生标准》         (GB5749-2022)
《高层建筑给水排水设计手册》·第二版
《电控设备 第二部分：装有电子器件的电控设备》 (GB/T3797-1989)
《水处理设备制造技术条件》      (JB/T2932-1999)
《生活饮用水紫外线消毒器》      (CJ/T204-2000)
《建筑给水金属管道安装-薄壁不锈钢管》 (04S407-2)
《不锈钢卡压式管件》                  (GB/T19228.1-2024)
《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》(GB/T19228.2-2011)
《不锈钢卡压式管件用橡胶口形密封圈》(GB/T19228.3-2012)
《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》(GECS153:2003)
《离心泵技术条件（Ⅲ类）》GB/T5657-2013
《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T110-2017
5.设备技术详细要求
5.1展开式直饮水设备
	序号
	名称
	数量
	技术要求

	前置预处理系统

	1
	原水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥2mm，不锈钢呼吸器、液位显示管、液位传感器、排水电磁阀、原水电导率、原水取样阀
工艺：内部酸洗钝化处理、内部防腐处理、外部镜面抛光
容积：0.5T

	2
	原水泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
配置要求：流量≥1m³/h，功率：0.55Kw，适用220V或380V电源，含基座、减震装置、压力表

	3
	石英砂过滤器装置
	1套
	多路控制阀
	材质：ABS
流量：1.5T/h
功能：自动过滤、正反冲洗
其他：带液晶屏显示及控制

	
	
	
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，底部有卸料口
工艺：防腐处理

	
	
	
	填料
	材质：石英砂,粒度为0.5-8mm
工艺：酸洗处理

	
	
	
	其他
	配备压力表

	4
	活性炭过滤器装置
	1套
	多路控制阀
	材质：ABS
流量：1.5T/h
功能：自动过滤、正反冲洗
其他：带液晶屏显示及控制

	
	
	
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，底部有卸料口
工艺：防腐处理

	
	
	
	填料
	材质：椰壳活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g

	
	
	
	其他
	配备压力表

	5
	精密过滤器装置
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
工艺：防腐处理

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
数量：5支
精度：5微米
规格：20英寸

	
	
	
	其他
	前、后压力传感器（数据可传输）

	膜处理系统

	1
	高压泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
配置要求：流量≥2m³/h，扬程≥80m，功率：1.1Kw，适用220V或380V电源，含基座、减震装置

	2
	膜组
	1只
	膜壳
	材质：不锈钢304材质
型号：4040
工艺：无缝处理

	
	
	
	膜元件
	工艺：纳滤
型号：4040
产水量：0.25T/h（x1）

	
	
	
	仪表
	含：
净水流量计（数据可传输）
浓水流量计（数据可传输）
浓水调节阀
原水电导率传感器
净水电导率传感器
膜前、后压力传感器
膜前、后压力表
浓水调节阀

	中置处理系统

	1
	口感调节过滤装置
	1台
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，尺寸为：Φ≥200x660mm
卫生级接口

	
	
	
	填料
	天然矿石（含袋式过滤器）

	2
	精密过滤器
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
数量：5支
精度：5微米
规格：20英寸

	
	
	
	其他
	含：取样阀

	3
	其他
	1套
	含：
口感调节阀
口感调节转子流量计

	供水杀菌系统

	1
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：40w
尺寸：口径Dn25、长度≥92cm（根据项目实际情况调整）

	2
	臭氧发生器
	1台
	功率：100w
产量：10g/h
配置：电磁阀

	储水系统

	1
	净水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
配套：观察口、上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥2mm，不锈钢呼吸器、液位显示管、液位传感器（模拟量）、排水电磁阀、净水取样阀、浸没式紫外线杀菌灯。
工艺：酸洗钝化处理、内外部镜面抛光处理。
容积：0.5T

	供水系统

	1
	直饮水变频供水泵组
	1套
	供水泵
	数量：2台（1用1备）
材质：不锈钢304材质
配置要求：流量≥4m³/h，扬程≥60m，功率满足供水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置（带减震橡胶垫）

	
	
	
	变频器
	数量：与水泵数量配套（2台）
形式：分体式或一体式
功率：与水泵匹配

	
	
	
	气压罐
	材质：不锈钢304材质
容积：≥19L

	
	
	
	其他
	压力传感器
压力表
进水、出水手动阀
止回阀

	循环回水杀菌系统

	1
	回水活性炭过滤器

	1套
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式，底部有卸料口，尺寸为：Φ≥200x660mm
工艺：防腐处理

	
	
	
	填料
	材质：椰壳活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g

	2
	回水精密过滤器

	1台

	罐体
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
工艺：防腐处理

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
数量：5支
精度：1微米
规格：20英寸

	
	
	
	其他
	含：取样阀

	3
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：40w
尺寸：口径DN25、长度≥92cm（根据项目实际需求调整）

	4
	仪表仪器
	1套
	回水电导率传感器；电源220v，4-20mA，量程2000us/cm
回水转子流量计：量程5m³/h
回水电磁阀：304不锈钢，电源220v
回水调节阀：304不锈钢

	控制及监控

	1
	电控柜
	配备中央控制和就地控制（可编程序控制器）的电气控制，可采集整个装置的重要工艺参数、设备运行状态等重要数据，对整个工艺生产参数通过二次仪表实现设置、控制、显示，对非正常的工艺参数和设备的运行状态报警（信息反馈回中央控制室），并自动联锁保护。电器设备和工艺过程的控制在一个控制系统完成，具有远程控制接口、并可记录直饮水有关质量指标参数。柜体采用碳钢喷塑，电控柜内包含PLC控制器，工控液晶触摸屏控制面板，触摸屏不小于15寸、变频器、断路器、接触器、空开等电气元件，触摸屏界面可视设备运行信息；设备具备信息远传功能，预留通讯接口，提供开放式通讯协议。

	2
	在线监测系统
	要求设备系统具有在线监测水质变化的监测功能，包括但不限于直饮水供水浊度、PH值、温度、臭氧监测等，在线检测水质指标应在设备电控柜触摸屏及通过平台实现用户手机端实时查看

	3
	智慧平台对接
	具备可视化智慧运营功能，在线监测数据实时上传至后台，包括但不限于以下内容：
①水质实时在线监测；
②机房设备可视化；
③设备运行远程控制，故障自动报警；
④能源管理（自来水量、直饮水供回水水量、电能使用量、各机组系统运行时间）

	4
	APP或小程序对接能力
	在线监测数据实时展示
①水质实时查看；
②机房及设备可视化视频；
③用水量、及第三方水质报告实时查询；
④支持在线沟通功能；
⑤相关水质、报警记录近6个月查看；
⑥设备故障报警手机消息提示。

	其他要求：
1.提供项目所需不锈钢管材、管配、辅材等,包括货物运输、装卸、安装（不含机房外管道安装）调试，采用卫生级或食品级仪表仪器、配件。


5.2（移动机房）一体机
	序号
	名称
	数量
	技术要求

	前置预处理系统

	1
	原水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥2mm，不锈钢呼吸器、液位显示管、液位传感器、排水电磁阀、原水电导率、原水取样阀
工艺：内部酸洗钝化处理、内部防腐处理、外部镜面抛光
容积：0.5T

	2
	原水泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
配置要求：流量≥1m³/h，功率满足制水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置、压力表

	3
	石英砂过滤器装置
	1套
	多路控制阀
	材质：ABS
流量：1.5T/h
功能：自动过滤、正反冲洗
其他：带液晶屏显示及控制

	
	
	
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，底部有卸料口
工艺：防腐处理

	
	
	
	填料
	材质：石英砂,粒度为0.5-8mm
工艺：酸洗处理

	
	
	
	其他
	配备压力表

	4
	活性炭过滤器装置
	1套
	多路控制阀
	材质：ABS
流量：1.5T/h
功能：自动过滤、正反冲洗
其他：带液晶屏显示及控制

	
	
	
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，底部有卸料口
工艺：防腐处理

	
	
	
	填料
	材质：椰壳活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g

	
	
	
	其他
	配备压力表

	5
	精密过滤器装置
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
工艺：防腐处理

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
数量：5支
精度：5微米
规格：20英寸

	
	
	
	其他
	前、后压力传感器（数据可传输）

	膜处理系统

	1
	高压泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
配置要求：流量≥2m³/h，扬程≥80m，功率：满足制水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置

	2
	膜组
	1只
	膜壳
	材质：不锈钢304材质
型号：4040
工艺：无缝处理

	
	
	
	膜元件
	工艺：纳滤
型号：4040
产水量：0.25T/h（x1）

	
	
	
	仪表
	含：
净水流量计（数据可传输）
浓水流量计（数据可传输）
浓水调节阀
原水电导率传感器
净水电导率传感器
膜前、后压力传感器
膜前、后压力表
浓水调节阀

	中置处理系统

	1
	口感调节过滤装置
	1台
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，尺寸为：Φ≥200x660mm
卫生级接口

	
	
	
	填料
	天然矿石（含袋式过滤器）

	2
	精密过滤器
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
数量：5支
精度：5微米
规格：20英寸

	
	
	
	其他
	含：取样阀

	3
	其他
	1套
	含：
口感调节阀
口感调节转子流量计

	供水杀菌系统

	1
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：40w
尺寸：口径Dn25、长度≥92cm（根据项目实际情况调整）

	2
	臭氧发生器
	1台
	功率：100w
产量：10g/h
配置：电磁阀

	储水系统

	1
	净水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
配套：观察口、上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥2mm，不锈钢呼吸器、液位显示管、液位传感器（模拟量）、排水电磁阀、净水取样阀、浸没式紫外线杀菌灯。
工艺：酸洗钝化处理、内外部镜面抛光处理。
容积：0.5T

	供水系统

	1
	直饮水变频供水泵组
	1套
	供水泵
	数量：2台（1用1备）
材质：不锈钢304材质
配置要求：流量≥4m³/h，扬程≥60m，功率满足供水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置（带减震橡胶垫）

	
	
	
	变频器
	数量：与水泵数量配套（2台）
形式：分体式或一体式
功率：与水泵匹配

	
	
	
	气压罐
	材质：不锈钢304材质
容积：≥19L

	
	
	
	其他
	压力传感器
压力表
进水、出水手动阀
止回阀

	循环回水杀菌系统

	1
	回水活性炭过滤器

	1套
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式，底部有卸料口，尺寸为：Φ≥200x660mm
工艺：防腐处理

	
	
	
	填料
	材质：椰壳活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g

	2
	回水精密过滤器

	1台

	罐体
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
工艺：防腐处理

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
数量：5支
精度：5微米
规格：20英寸

	
	
	
	其他
	含：取样阀

	3
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：40w
尺寸：口径DN25、长度≥92cm（根据项目实际需求调整）

	4
	仪表仪器
	1套
	回水电导率传感器；电源220v，4-20mA，量程2000us/cm
回水转子流量计：量程5m³/h
回水电磁阀：304不锈钢，电源220v
回水调节阀：304不锈钢

	控制及监控

	1
	电控柜
	配备中央控制和就地控制（可编程序控制器）的电气控制，可采集整个装置的重要工艺参数、设备运行状态等重要数据，对整个工艺生产参数通过二次仪表实现设置、控制、显示，对非正常的工艺参数和设备的运行状态报警（信息反馈回中央控制室），并自动联锁保护。电器设备和工艺过程的控制在一个控制系统完成，具有远程控制接口、并可记录直饮水有关质量指标参数。柜体采用碳钢喷塑，电控柜内包含PLC控制器，工控液晶触摸屏控制面板，触摸屏不小于15寸、变频器、断路器、接触器、空开等电气元件，触摸屏界面可视设备运行信息；设备具备信息远传功能，预留通讯接口，提供开放式通讯协议。

	2
	在线监测系统
	要求设备系统具有在线监测水质变化的监测功能，包括但不限于直饮水供水浊度、PH值、温度、臭氧监测等，在线检测水质指标应在设备电控柜触摸屏及通过平台实现用户手机端实时查看

	3
	智慧平台对接
	具备可视化智慧运营功能，在线监测数据实时上传至后台，包括但不限于以下内容：
①水质实时在线监测；
②机房设备可视化；
③设备运行远程控制，故障自动报警；
④能源管理（自来水量、直饮水供回水水量、电能使用量、各机组系统运行时间）

	4
	APP或小程序对接能力
	在线监测数据实时展示
①水质实时查看；
②机房及设备可视化视频；
③用水量、及第三方水质报告实时查询；
④支持在线沟通功能；
⑤相关水质、报警记录近6个月查看；
⑥设备故障报警手机消息提示。

	其他要求：
1.提供项目所需不锈钢管材、管配、辅材等,包括货物运输、装卸、安装（不含机房外管道安装）、调试，采用卫生级或食品级仪表仪器、配件。


6.移动净水机房技术要求
6.1结构：净化版外壳，底部钢结构加固，正面玻璃展示窗。
6.2尺寸：满足设备安全运行及工作人员运维检修活动。
6.3承重：满足设备安全运行及工作人员运维检修活动。
6.4环境温度：-20℃~50℃（需配置加热/制冷系统）。
6.5防水防尘：防护等级IP54以上，通风口加装防尘网。
6.6抗震：满足8级抗震设计（GB 50011标准）。
6.7消防：配置干粉灭火器（GB 50140），紧急逃生门宽度≥0.8米。
6.8通风：机房内应设通风设施满足通风换气需求，系统换气量≥10次/小时（GB 50019）。安装一台空调，空调功率满足机房制冷要求，具备温度控制自动开机、关机功能，能效等级为一级。
6.9排水：机房内应设置排水设施，方便引流至机房外排水沟或集水井，引流处应加防鼠防虫设施。
6.10隔振防噪：净水机房的隔振防噪设计，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的规定。
6.11基础：机房底部需混凝土基础或瓷砖，水平度偏差≤3mm/m。
6.12照明：室内应设照明设施，平均照度≥200Lx。
6.13需安装安防监控系统（内置4G流量卡+128G内存卡），覆盖机房设备及出入口区域。
6.14依据采购人的具体要求，精心制作机房门头。
7.（机柜）一体机
	系统模块
	名称
	数量
	技术要求

	前置预处理系统
	1.前置预过滤器
	1套
	罐体
	材质:不锈钢304材质
配置：上下封头，尺寸为：Φ≥200mm
工艺：防腐处理

	
	
	
	填料
	材质1：石英砂,粒度为0.5-8mm
材质2：活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g
材质3：碳纤维滤芯，20英寸
可采用上述填料单独或组合使用，以确保原水预处理的理想效果。

	
	
	
	其他
	压力表、电磁阀、压力传感器、原水电导率；原水泵可根据供应商技术路线自行选择是否配置，需满足项目设计制水流量要求。

	
	2.精密过滤器装置
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式封口
工艺：防腐处理

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
数量：3支
精度：5微米
规格：20英寸

	
	
	
	其他
	压力表

	膜处理系统
	1.高压泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
配置要求：流量≥1m³/h，扬程≥60m，功率满足制水要求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置

	
	2.膜组
	1只
	膜壳
	材质：不锈钢304材质
型号：4040
工艺：无缝处理

	
	
	
	膜元件
	工艺：纳滤
型号：4040
产水量：0.25T/h

	
	
	
	其他
	流量计、压力传感器、电磁阀，净水电导率。

	供水杀菌系统
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：20W
尺寸：口径DN20

	
	臭氧发生器
	1台
	功率：50W
产量：1g/h

	储水系统
	净水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
配套：、上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥1.5mm，不锈钢呼吸器、液位传感器。浸没式紫外线杀菌器
工艺：酸洗钝化处理、内外部镜面抛光处理。
容积：0.2T

	供水系统
	直饮水变频供水泵组
	1套
	供水泵
	数量：1台
材质：不锈钢304材质
配置要求：流量≥1m³/h，扬程≥30m，功率满足供水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置（带减震橡胶垫）

	
	
	
	变频器
	数量：1台
形式：一体式
功率：与水泵匹配

	
	
	
	气压罐
	材质：不锈钢304材质
容积：≥5L

	
	
	
	其他
	压力传感器
压力表
进水、出水手动阀
取样阀

	
	回水精密过滤器

	1套

	罐体
	材质：不锈钢304材质
配置：上下封头，快开式封口
工艺：防腐处理

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
数量：3支
精度：1微米
规格：20英寸

	控制系统
	PLC
	1套
	配置要求：PLC电源模块、IO模块原厂配置
接口与协议：以太网接口、串行接口（如RS485）、现场总线接口（如Profibus-DP、Modbus RTU）等。以太网接口支持TCP/IP协议。

	
	触控屏
	1套
	尺寸：≥7寸
接口：支持usb、RS485、以太网接口

	其他要求：提供主机安装所需不锈钢管材、管配、辅材等,包括货物运输、装卸、安装（不含机房外管道安装）、调试，采用卫生级或食品级仪表仪器、配件。


8.设备结构技术配置要求
8.1中央制水主机需采用纳滤技术，需具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染，能耗低，使用寿命长，操作简便，可实现自动化作业，稳定性好，维护方便。膜材质为聚酰胺复合膜。
8.2机组过流部件及涉水管路、控制阀门均采用食品级S304不锈钢材质，后端净水供给采用变频恒压供水方式，确保取水末端出水流量计压力满足使用要求，设备主要参数及指标见采购清单，其中涉水管路食品级S304不锈钢材质管道井内。
8.3机房内设备连接管道采用食品级S304不锈钢管道，连接方式采用氩弧焊接连接（单面焊接，双面成形技术工艺）。
8.4本项目所有电源线、控制线均选用阻燃型，并布置于电缆桥架内，在直饮水机房沿墙敷设或吊顶内隐蔽安装。电气元件连接线必须穿热镀锌管或套管保护，不得直接裸露安装。
8.5水泵须配置基座安装，并做减震技术处理。系统内主要电气及自控部分元件。水泵应为立式多级离心泵，水泵进口和出口成180度，配备机械轴封。水泵叶轮应为不锈钢材质，并采用激光全焊接技术。其它部件可以使用铸铁，为防止对水质污染，与水接触的铸铁表面应采用静电环氧树脂电泳防腐处理。水泵配套的电机应为节能型变频高效电机。电机防护等级IP55，国标能效等级3级，水泵机组噪音应小于或等于55db（A）。
8.6废水通过管道直接排放至集水坑或者废水收集，根据实际情况配置潜污泵。
8.7设备自动化运行，手机端或大数据中心能显示水质情况及设备运行状态，实现泵房无人值守。
8.8设备所有控制阀门均采用食品卫生级阀门。
1.8.9供应商应针对所有产品设备提供其齐全的原理、技术参数、使用操作、维护说明等技术文件资料。
8.10中央电控系统具有系统的、完善的自动化仪表，对直饮水生产及加工过程的各项指标进行实时监控。实时在线监控的内容和指标有：实时工况全模拟流程显示、显示各工艺系统设备开停、阀门开关状态及流量、PH值、电导率、浊度、余氯、温度、液位及整个系统管网的供水压力等总瞬时在线状态。
8.11投标人所投饮水机各级滤芯（包括但不限于压缩活性炭、聚丙烯（PP）熔喷滤芯、纳滤膜元件）的卫生安全性，必须符合 GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 的规定，并满足国家关于饮用水处理器卫生安全的相关规范要求。经过卫生安全性浸泡试验检测：①铅增加量 ≤ 0.01mg/L 、②砷增加量 ≤0.01mg/L 、③镉增加量≤0.005mg/L。
9.设备控制要求
9.1设备应配备控制柜或控制箱，其设计制造应符合规定的标准和规范。控制柜的开关、断路器、接触器、互感器、继电器等电气元器件。系统通过PLC控制。在后续的具体项目合作中要求免费提供PLC、触摸屏程序、电气图纸（包括地址类型，寄存器类型，寄存器地址，数据类型，整数位数，小数位数等，并汇总成册，一份放于控制柜内，一份交于客户）。
9.2须配置以太网的接口，通讯协议采用Modbus-TCP/IP，能够接受上位机通用工业组态软件远程控制，并将通讯接口接入控制柜的端子排。设备控制系统应提供以下远程控制与状态显示中间变量点：（1）远程与就地控制（2）远程自动与手动（3）远程压力设定（4）电源电压、进水压力、出水压力、流量、水质检测、缺水报警状态（5）单台设备开停、故障、电流、变频器频率、变频器电流、温度及其它报警状态（6）单台机组启停控制（7）变频器故障复位控制。
9.3设备应同时具有手动控制和自动控制功能
手动控制：手动控制应能对设备的各个部分进行分别独立控制；
自动控制：设备应能全自动启动并投入运行。
9.4自动维护功能：设备应能对前置系统中的过滤、吸附、软化装置及主机的水处理装置进行定期的自动维护，自动维护时间可设定且集成至触摸屏上。
9.5无水自动停机、有水自动开机功能。即设备在检测到水源无水时，应能无水自动停机保护，并具有自动报警功能，当水源恢复后，设备可自投入运行。
9.6自动待机和自动开机：设备在净水罐水满时应能使主机及前置系统自动待机，水位降低到一定值时自动开机。

9.7出水压力控制精度：设备设定出水压力与实际出水压力的偏差以及对于不同压力扰动的重复性偏差均不应超过设定压力0.01MPa。
9.8水泵自动切换功能：设备配套水泵应能自动切换运行，且水泵切换设定的时间误差不超过±30S，切换运行的时间可调整。具有水泵进水压力下限双重保护和出水压力上限保护，具有爆管保护功能、自动停机并报警，压力、供电恢复正常后自动复位并自动恢复正常运行。
9.9设备应有保护功能：即电源过压、欠压、缺项、短路、过流等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。
9.10远程监控功能：设备应具有数字化的远程网络监控功能，可实现设备运行信息的远传，实时监测设备运行中的关键参数。如：电导率、PH值、余臭氧、浊度、系统运行压力、流量、水泵运转频率、滤芯寿命等。当滤芯剩余寿命低于预设值时，系统应自动发出预更换提醒；寿命耗尽时，应触发强制更换报警，并能在管理界面生成包含滤芯型号、位置信息的更换工单。系统应集成关键水质指标的在线监测传感器，数据上传至云平台或中央监控中心。当任何水质参数（如pH、浊度、余臭氧）超出设定的安全阈值时，系统应能自动触发声光报警与远程推送报警信息（如短信、APP通知、平台弹窗），并记录事件日志。
9.11设备抗干扰功能：设备应具有较强的抗干扰能力，在一定负荷的用电设备干扰下应能稳定正常工作，不应出现压力振荡、仪表干扰或停机保护现象。
9.12产水能力：正常状态下设备的产水量不应小于设备标牌中标定的数值。
9.13设备耐压及密封性能：设备承受1.2倍额定工作压力下，持续15min不得有可见渗漏；设备承受1.5倍的额定工作压力的静水压强度试验，保压30min应无可见渗漏、宏观变形或损坏。
9.14连续运行：设备在额定供水水质、流量及扬程条件下连续运行不少于8h，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其它异常现象。
9.15设备噪音：设备正常运行时的噪音不应大于55dB(A),当有安装环境要求时，应采取降噪措施以符合环保要求。
9.16维持恒压供水时，根据实际用户的水量要求，自动投入/切断泵的运行，以及自动调整运行中泵的转速，以满足负荷需求。同时，所有水泵可根据时间自动切换，以使水泵切换时间点在用水低谷期。
9.17每台供水水泵电机配备一台变频器，可根据工况自动起/停所需水泵的台数，每台泵每小时切入次数及切入次序应可调，当一台泵出现故障时可自动切入下一台泵。
9.18备用泵的台数设置可以根据需求通过人机界面变更，备用泵需要定时自动切换，轮流备用，保证所有水泵的运行时间相近。
9.19压力设定值及泵起/停压力范围值可调，应具有“休眠”与“唤醒”功能。当供水管网压力能满足用户水压需求时，变频泵应延时“休眠”，进入待机状态；当供水压力下跌到“唤醒”值时，变频泵自动“唤醒”设备恢复运行。
9.20应有手动操作功能，允许对单个水泵进行测试，同时每台水泵应配有紧急运行开关，以便当控制柜发生故障时，可手动起动水泵。
9.21应有防止干转保护功能，成套设备出水口加装不锈钢缓闭止回阀或采用其它技术具有防止水锤功能。
9.22设备还应具有：过压、欠压、过载、短路、缺相及电机超电流、超温等故障自动报警及自动保护功能，对能恢复的故障能自动消除、恢复正常运行。
9.23零流量或小流量用水时要具有小流量停机保压功能。
9.24设备的控制显示面板应能对以上所述功能及参数进行调整（流量，压力等），该显示屏应实时显示系统的设定和运行参数（流量，压力，各泵运行状态、转速等）、报警（如干转、电机保护等）及故障原因。（该显示屏应实时显示的系统参数都能以汉化显示，并能提示解决的办法），能够保留最近24小时的进出水压力曲线。
9.25应采用防护等级IP54，材料1.5 mm或以上薄钢板，表面喷塑处理。
9.26采用无负压流量控制或比例压力控制。
10.设备关键部件材质
10.1水泵的叶轮要求叶片和导流片一次冲压成型，叶片与盖板无缝吻合，成品叶轮质量轻、焊缝小、流阻小、牢固耐用。叶轮材质不低于S30403不锈钢材质。
10.2机械密封要求水泵采用集成式机械密封，易损件均采用高品质材质，动静环采用进口高性能碳化钨/碳化硅，机械密封本体采用304不锈钢，O形圈采用氟橡胶材料。
10.3滚珠应当用重负荷型的防磨球珠，重载轴承设计使用寿命不小于50000小时。
10.4投标人所选水泵获得中国节能产品认证并取得国家泵类产品质量监督检验中心的检验报告。
10.5水泵适配永磁同步电机额定效率满足欧洲IEC60034-30-2 IE5标准，同时配套的电机性能应符合 GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》 的规定，能耗等级达到‖级，绝缘等级不低于 F，防护等级不低于IP55。不锈钢水泵符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。
10.6设备具有抗干扰能力，对于管网瞬时压力波动，系统能进行识别，保证系统不平凡的启动和停机。
10.7设备应具有在用水低峰期或夜间用水小流量时自动切换为小流量停机保压的工作状态。即设备应具有停机保压功能。
11.设备关键技术工艺要求
11.1外观要求
 设备应设计合理、外观结构紧凑、布线规范、检修方便、便于操作和观测、占地面积及占用空间小，且管道接口流畅，阻力损失小。设备表面应平整、匀称，外观不应该有磕碰、划伤、局部变形等缺陷，喷塑和喷漆部位不应有脱落、剥离、起泡、留痕等缺陷。
11.2控制柜一般要求
（1）控制柜表面应平整、匀称，所有焊接处应均匀牢固，不应有明显的歪斜、翘曲、变形或烧穿等缺陷。
（2）控制柜的表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和留痕等现象。
（3）控制柜的柜体底部应具有与基础固定的螺栓孔，并配有散热风扇。
（4）控制柜的内部配件应装配合理、结构紧凑、维修方便。
（5）电气、电子元件应符合各自相应的要求，应有产品质量合格证。
（6）电控柜内各接线点应牢固，布线应符合设计图样及相应国家现行标准的要求。
（7）控制面板应有电源、电流、电压显示。
（8）控制面板应有水泵启、停显示。
（9）控制柜应有压力设定、实际压力、水泵频率、电导率显示。
（10）电气间隙与爬电距离：控制柜带电电路之间及带电零部件之间的间隙和爬电距离应符合。间隙≧4mm,爬电距离≧6mm。
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（1）电力电缆均采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆，控制电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆，至 PLC 控制电缆采用屏蔽电缆。电缆采用桥架或穿管敷设。配电应合理、线路清晰，同时保证规范要求的安全距离。
（2）电控箱（柜）面板上应至少为所控每台设备设置开(正反转)/停按钮、自动/手动转换开关、开停；整机须有故障指示灯。
（3）电控箱（柜）应能对所控主设备和辅助设备进行单独控制操作，并应以一条流水线为单元根据工艺控制要求对所控设备进行联动操作。
（4）配电箱选用高防护等级、防腐蚀性能好的不锈钢防腐箱体，防护等级不低于 IP54，箱体内或箱上安装的断路器、空气开关、防雷器、接触器、热继电器、中间继电器、按钮、指示灯、电流表、转换开关等建议选用高防护等级产品。
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（1）自控系统的软硬件的配置符合国家和国标上有关标准，确保产品的可靠性、开放性，以满足产品的开发、升级和扩展的需要。过程接口各类控制点、检测点的备用点数为实际设计点数的20%，输入输出卡件槽座的备用空间为20%。 
（2）通讯网络采用开放性的符合国际标准的通讯协议，带以太网接口，便于系统的扩展和升级。
（3）设置自动化控制系统，系统选用目前国内外水处理行业中通行的基于可编程序控制器（PLC）的工业以太网集散型控制系统。
（4）可编程序控制器(PLC)I/O模块、功能扩展模块、电源模块均要求和PLC为同一品牌系列的产品。
（5）系统要求高度的可靠性，是免维护型的系统。PLC、I/O模块、通讯模块、电源等在正常工况下平均无故障时间（MTBF）均不低于50万小时。
（6）自控必须满足远程传输与远程控制的要求。
（7）控制系统应运行安全可靠，应设置故障停机、故障报警装置，并应实现无人值守、自动运行。
自动化控制系统根据系统工程的规模和要求可分为三种操作模式：
①遥控模式(即通过中心计算机进行控制)。
②现场自动模式(系统按预先编制的程序和设置的参数自动运行)。
③现场手动模式(操作人员根据现场情况开启或停止某个设备)。
12.其他要求
12.1设备运行、验收要求
（1）本工程项目完成系统安装、调试、冲洗、消毒等环节后，必须确保水质符合CJ94-2005标准。完工后的首次水质检测由中标人负责，检测项目应不少于31项。
（2）工程项目试运行周期为1个月，在试运行过程中出现任何设备故障和出水水质达不到CJ94-2005标准造成损失全部由中标人负责，直到设备维修或者更换到合格、出水水质达到CJ94-2005标准为止才可进行验收。
12.2主要耗材要求
（1） 主要耗材提供详细的价格清单、年使用量、更换周期、更换成本。
（2）纳滤膜的使用寿命应至少1年，在正常使用和维护条件下，能够保持稳定的过滤性能。
（3）提供纳滤膜的寿命预测方法和维护建议，以便用户及时了解膜的使用状态并进行合理的维护和更换。
12.3售后服务要求：
（1）质保期：从验收合格之日起2年（具体质保时间以投标人承诺为准）；质保期内的维修费用（2年质保期内包括耗材更换，2年质保期外不需要更换耗材）全部由中标人负责；超过质保期的，维修时只收部件成本费；
（2）技术支持要求及违约赔偿条款：质保期内设备发生故障，中标人接到采购人有效报修通知（电话、书面、信息等）后，应4小时内完成故障处置；现场无法修复的，须提供同型号、同规格备用设备，备用设备应于故障发生后24小时内送达现场并安装调试完毕。
现场响应超时4小时的，每延迟1小时按该次故障订单总金额5%支付违约金，单次故障单日违约金最高不超过该次故障订单总金额10%。
故障发生5小时内未能修复且未提供合格备用设备的，采购人可委托第三方维修，全部费用由中标人承担，并按故障持续时长每满24小时按该次故障订单总金额5%计收违约金；中标人已安排备用设备但逾期送达调试的，每日按该次故障订单总金额5%支付违约金。同一故障事件，故障持续违约金与备用设备逾期违约金不重复计取；
（3）在保修期内中标人不得以任何理由影响用户的正常使用。投标人须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取；
（4）中标人在质保期内每年应（不少于一次）到使用单位进行设备保养、检修。
（5）知识产权与合规性：
中标人需保证所供设备及软件无知识产权纠纷，若因此产生诉讼，由中标人承担全部责任及费用，并赔偿采购人损失。
12.4培训要求：
安装调试后，供应商须向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。
13.管材技术要求
13.1管道连接方式为双卡压连接方式。若采购人有双卡压工具的使用需求，投标人应免费提供符合使用需求的工具给采购人使用。
[bookmark: _Toc3095][bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc467][bookmark: _Toc208934895][bookmark: _Toc19645]14不锈钢卡压式管件组件：O形橡胶密封圈
规范性引用文件
凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 2828. 1—2003   计数抽样检验程序   第 1部分 :按接收质量限(AQL) 检索的逐批检验抽样 计划(ISO 2859-1:1999,IDT)
GB/T 5721   橡胶密封制品标志 、包装 、运输 、贮存的一般规定
GB/T 17219—1998   生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范
GB/T 19228. 1   不锈钢卡压式管件组件    第 1部分 :卡压式管件
GB/T 21873—2008   橡胶密封件    给 、排 水 管 及 污 水 管 道 用 接 口 密 封 圈    材 料 规 范(ISO 4633:2002,MOD)
GB/T 23658—2009  弹性体密封圈   输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求(ISO 16010)
GB/T 27572—2011  橡胶密封件   110 ℃热水供应管道的管接口密封圈    材料规范(ISO 9631:2003,MOD)
GB/T 28604—2012 生活饮用水管道系统用橡胶密封件
15.管材要求
15.1材料
检查O形圈所用材料及材质报告 ,结果应符合的要求：密封圈材料可选用氯化丁基橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶或丁腈橡胶等 ,所用的原材料中应不含对 输送介质、密封圈的使用寿命及管材和管件有危害作用的物质。
15.2外观
在日光或灯光照明下用目测法检验 ,结果应符合要求：O形圈的外观平整 ,不允许有气泡、裂口及影响其性能的其他缺陷。
15.3尺寸
用精度符合极限偏差要求的通用量具检查 O形圈的尺寸和公差 ,结果应符合GB/T 19228.3—2012表1-表4的要求。
15.4物理性能
O 形圈物理性能的检验按相关标准的规定进行：供水系统(饮用水、自来水、≤110℃热水等)用密封圈材料为氯化丁基橡胶、三元乙丙橡胶时,其材 料物理性能应满足GB/T 27572—2011或 GB/T 21873—2008中硬度级别为70或80的性能要求;生活饮用水供应系统用硅橡胶密封圈时,其物理性能应满足 GB/T 28604—2012中硬度级别为60或70的性能要求。
15.5卫生性能
卫生性能的检验按 GB/T 17219附录 A 的规定进行 
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16.1范围
GB/T 19228的本部分规定了不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢焊接钢管(以下简称钢管) 的订货内容、尺寸与公差、重量、技术要求 、检验、标记与标志以及包装和贮运。
16.2本部分中规定的不锈钢管适用于供水工业管道系统。
16.3规范性引用文件
下列文件中的条款通过GB/T19228的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
GB/T 223.11  钢铁及合金  铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法
GB/T 223.16  钢铁及合金化学分析方法   变色酸光度法测定钛量
GB/T 223.25  钢铁及合金化学分析方法  丁二酮肟重量法测定镍量
GB/T 223.28  钢铁及合金化学分析方法 α-安息香肟重量法测定钼量
GB/T 223.37  钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
GB/T 223.40  钢铁及合金   铌含量的测定   氯磺酚分光光度法
GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量
GB/T 223.62 钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法 重碘酸钠(钾)光度法测定锰量
GB/T 223.68 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
GB/T 228  金属材料  室温拉伸试验方法(GB/T228—2002,eqvISO6892:1998)
GB/T 241  金属管   液压试验方法
GB/T 242  金属管   扩口试验方法
GB/T 246  金属管   压扁试验方法(GB/T 246—2007,ISO8492:1998,IDT)
GB/T 2975钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备(GB/T2975—1998,eqv ISO 377: 1997)
GB/T 4334—2008   金属和合金的腐蚀    不锈钢晶 间 腐 蚀 试 验 方法(ISO 3651-1~ 3651-2: 1998, MOD)
GB/T 7735—2004   钢管涡流探伤检验方法(ISO 9304:1989,MOD)
GB/T 10125—1997   人造气氛腐蚀试验    盐雾试验
GB/T 11170  不锈钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法(常规法)
GB/T 17219   生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价标准
GB/T 20066   钢和铁   化学成分测定用试样的取样和制样方法(GB/T 20066—2006,ISO 14284: 1996,IDT)
GB/T 20123    钢铁      总碳硫含量的测定     高频感应炉燃烧后红外吸收法(常 规 方 法 ) (GB/T 20123—2006,ISO 15350:2000,IDT)
GB/T 20124   钢铁   氮含量的测定   惰性气体熔融热导法(常规方法)(GB/T 20124—2006, ISO 15351:1999,IDT)
16.4尺寸与公差
（1）钢管的尺寸与公差应符合表1的规定 
表 1  钢管的基本尺寸                        单位为毫米
	钢管外径 D
	外径允许偏差 C
	壁厚 S
	壁厚允许
偏差

	Ⅰ 系列
	Ⅱ 系列
	
	S1
	S2
	

	12.7
	—
	±0.10
	0.8
	0.6
	











±10%S

	16
18
	15.9
	±0.10
	1.0
	0.8
	

	20
22
	22.2
	±0.11
	1.2
	1.0
	

	25.4
28
	28.6
	±0.14
	1.2
	1.0
	

	32
35
	34
	±0.17
	1.5
	1.2
	

	40
42
	42.7
	±0.21
	1.5
	1.2
	

	50.8
54
	48.6
	±0.26
	1.5
	1.2
	

	60.3
63.5
	—
	±0.32
	1.5
	1.5
	

	76.1
	—
	±0.38
	2.0
	1.5
	

	88.9
	
	±0.44
	2.0
	—
	

	101.6
108
	
	±0.54
	2.0
	—
	

	注 : 本次采购选用国标I系列，壁厚S1系列。



（2）钢管长度为定尺长度 ,一般为3000mm~6000mm ,根据需方要求 ,经供需双方协商,也可提供其他定尺长度,其允许偏差为0~+20mm。
（3）钢管的弯曲度为任意2 mm/m。
（4）钢管的两端应锯切平整并与钢管轴线垂直 ,钢管端部的切斜应符合表2的规定。
表 2  钢管端部的切斜                        单位为毫米
	钢管外径尺寸
	切斜    ≤

	≤20
	1.5

	>20~ 50
	2.0

	>50~ 108
	3.0


（5）重量：钢管按理论重量交货,亦可按实际重量交货。按理论重量交货时,理论重量按公式(1)计算。
[image: ]                  …………………………(1)
式中 :
W— 钢管的理论重量 ,单位为千克每米(kg/m);
π— 圆周率 ,取 3.141 6;
S— 钢管的公称壁厚 ,单位为毫米(mm);
D— 钢管的公称外径 ,单位为毫米(mm);
ρ— 钢的密度，单位为千克每立方分米(kg/dm3 ),各牌号钢的密度见表3。
表 3 钢的密度和理论重量计算公式
	序号
	新牌号
	旧牌号
	密度/(kg/dm3 )
	换算后的公式(1)

	1
	06Cr19Ni10
	0Cr18Ni9
	7.93
	W = 0.024 91S(D-S)

	2
	022Cr19Ni10
	00Cr19Ni10
	7.90
	W = 0.02482S(D-S)

	3
	06Cr17Ni12Mo2
	0Cr17Ni12Mo2
	8.00
	W = 0.025 13S(D-S)

	4
	022Cr17Ni12Mo2
	00Cr17Ni14Mo2
	
	

	5
	019Cr19Mo2NbTi
	00Cr18Mo2
	7.77
	W = 0.024 35S(D-S)



16.5技术要求
（1）钢管的材料牌号和化学成分
①钢管的常用材料牌号及适用条件应符合表4的规定。
表4钢管的常用材料牌号及适用范围
	统一数字代号
	牌号
	适用范围

	S30408
	06Cr19Ni10
	管道直饮水 、生活饮用水 、医用气体 、燃气 、生活热水等管道用

	S30403
	022Cr19Ni10
	管道直饮水 、冷水 、生活热水等管道用

	S31608
	06Cr17Ni12Mo2
	海水及耐腐蚀性比 S30403高的场合

	S31603
	022Cr17Ni12Mo2
	耐腐蚀性比 S31608更高的场合

	S11972
	019Cr19Mo2NbTi
	介质中含较高氯离子的使用环境

	S12362a
	019Cr23MoTi
	耐氯离子比 S11972更高的场合

	S12361a
	019Cr23Mo2Ti
	耐氯离子比 S12362更高的场合

	a   选用本材料时由供需双方协商确定。



②钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合GB/T19228表5的规定。
（2）制造方法
①钢管的冶炼方法
钢管原材料应采用电弧炉加炉外精炼方法冶炼。经供需双方协商,并在合同中注明 ,也可采用能满 足本部分要求的其他冶炼方法。
②钢管的制造方法
钢管应采用添加或不添加填充金属的 自动电弧焊接方法制造。具体的制造方法应经供需双方协商,并在合同中注明。
当钢管制造过程中添加了填充金属材料时,其填充金属材料的合金成分应高于母材。
（3）交货状态
钢管应进行热处理,热处理时须采用连续式或周期式炉全长热处理。钢管采用光亮热处理时可不 进行酸洗交货,钢管的推荐热处理制度见表6。
经供需双方协议,也可按其他状态交货。
表6钢管的热处理制度
	序号
	类型
	新牌号
	旧牌号
	推荐的热处理制度

	1
	奥氏体
	06Cr19Ni10
	0Cr18Ni9
	固溶处理
	1040℃ ~ 1080℃快冷

	2
	
	022Cr19Ni10
	00Cr19Ni10
	
	1040℃ ~ 1080℃快冷

	3
	
	06Cr17Ni12Mo2
	0Cr17Ni12Mo2
	
	1040℃ ~ 1100℃快冷

	4
	
	022Cr17Ni12Mo2
	00Cr17Ni14Mo2
	
	1040℃ ~ 1100℃快冷

	5
	铁素体
	019Cr19Mo2NbTi
	00Cr18Mo2
	正火处理
	800℃ ~ 1050℃快冷


（4）力学性能
钢管的力学性能应符合表7的规定。其中规定非比例延伸强度 Rp0.2仅在需方要求、合同中注明时才给予保证。
表7钢管的力学性能
	序号
	新牌号
	旧牌号
	规定非比例延伸强度 Rp0.2 /MPa
	抗拉强度  Rm /MPa
	断后伸长率 A/%

	
	
	
	
	
	热处理状态
	非热处理状态

	
	
	
	≥

	1
	06Cr19Ni10
	0Cr18Ni9
	210
	520
	

35
	

25

	2
	022Cr19Ni10
	00Cr19Ni10
	180
	480
	
	

	3
	06Cr17Ni12Mo2
	0Cr17Ni12Mo2
	210
	520
	
	

	4
	022Cr17Ni12Mo2
	00Cr17Ni14Mo2
	180
	480
	
	

	5
	019Cr19Mo2NbTi
	00Cr18Mo2
	240
	410
	20
	—


（6）工艺性能
①压扁试验
钢管压扁试验按 GB/T 246的规定进行,将试管压至板间的距离为管壁厚度的4倍。不出现裂纹和破坏为合格。
②扩口试验
管扩口试验按GB/T242的规定进行,将试件外径小于60.3mm的管进行扩口试验时，采用60°的圆锥,扩口率为30%以上,外径等于或大于60.3mm的管扩口率为25%以上,管壁无裂纹和破损为合格。
③液压试验
钢管应逐根进行液压试验。液压试验压力按公式①计算,试验压力应不小于2.5 MPa,最高应不大于公式②的计算压力。在试验压力下,稳压时间应不少于5s,钢管不允许出现渗漏现象。
P = 2SR/D  ………………………………②
式中：
P—试验压力，单位为兆帕(MPa);
R—允许应力，取规定非比例延伸强度的50%,单位为兆帕(MPa);
S—钢管的公称壁厚,单位为毫米(mm)；D—钢管的公称外径,单位为毫米(mm)。
经供需双方协商，并在合同中注明，供方可用涡流探伤代替液压试验。涡流探伤时,对比样管人工
缺陷应符合 GB/T 7735—2004中验收等级A的规定;供方也可用其他无损探伤代替液压试验。
（4）气密试验
钢管用于气体介质,或需要采用气密试验时，必须进行气密试验。试验压力为1.05MPa,管子完全浸没入水中稳压5s后,应无气泡渗出。
（5）涡流探伤
钢管的涡流探伤试验按 GB/T 7735—2004的规定进行,其对比试样人工缺陷应符合GB/T7735—2004中验收等级A的规定。
（6）晶间腐蚀试验
钢管应按 GB/T 4334—2008中的E方法进行晶间腐蚀试验。
根据需方要求,经供需双方协商,并在合同中注明,也可采用其他耐腐蚀试验方法。
（7）盐雾试验：钢管应按GB/T 10125—1997的规定进行240h的盐雾腐蚀试验。
16.6卫生要求
用于卫生性要求场所，生活饮用水、净水管材卫生评价按GB/T 17219的规定进行。
16.7检验
（1）检验方法
①外观
钢管的内外表面应光滑,不得有折叠,分层、毛刺、过酸及氧化铁皮和其他妨碍使用的缺陷,轻微划伤、压坑、麻点等深度应不超过壁厚负偏差值,切口应无毛刺。
外焊缝应与母材平齐并圆滑过渡,内焊缝最小高度应大于0.05mm。根据用户要求 ,焊缝可经过冷轧,冷轧的钢管焊缝应与母材齐平。
焊表面应无裂纹、假焊、气孔、咬边、夹渣、火色，内外面必须光滑。内外表面应符合交货态的规定。
钢管的外观检验应在自然光源或专设光源下，目测、检验，可用5倍放大镜观测。
②尺寸：钢管的尺寸检验使用相应精度的测量工具测量。
③材料：管材的化学成分按材质单验收。特殊要求按材料牌号复检 ,分析方法按 GB/T223系列标准。
（2）出厂检验
①钢管应成批验收,每批应由同牌号、同尺寸、同工艺制造的钢管组成。每批钢管的数量规定为: 外径小于或等于35mm的为500根;外径大于35mm的为300根 ,不足根数的,可视为同一批组。
②出厂检验项目应符合GB/T 19228表8的规定。
③检验项目序号1应在每批水管中任取2个试样进行检验，若检验结果不合格时,允许再取2倍 的试样进行复检,若再不合格,则该批钢管不得出厂。
④检验项目序号2、3、4、5项应逐根进行检验。
（3）型式试验
①有下列情况之一时进行型式试验:
a)工厂首次制造或产品转产生产的试制定型鉴定;
b)正式生产后结构、材料工艺有较大改变,影响产品性能时;
c)产品停产半年后恢复生产时;
d)出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时;
e)国家质量监督机构提出进行型式试验时。
②型式试验项目应符合GB/T 19228.2表9的规定。
③型式试验应在一批管中任取两根进行检验,若有一项不符合要求时 ,应在审查工艺等基础上,用2倍数量的产品对该项进行复检,复检仍不符合要求时,则判型式试验不合格。
16.8标记与标志
（1）标记
①标记方法
产品标记由产品名称或代号、管子外径×壁厚、材料代号和标准编号组成。
[image: 2737ceb4-c0f0-4d47-974e-9d24a88751c9]
②标记示例
尺寸为DN20,管件连接用管子外径为50.8mm,壁厚为1.2mm ,材料为 06Cr19Ni10的不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管标记为:
不锈钢管 50.8×1.2 06Cr19Ni10 GB/T 19228.2-2011
（2）标志
经检验合格后的管,应在每一根管上作标志,标志间距宜1.5m~ 3.0 m 均布 ,标志内容如下:
a)制造厂名称或商标; b)材料牌号或代号; c)规格尺寸; d)标准编号; e)其他。
（3）包装和贮运
1）包装
①钢管一般采用捆扎包装件形式 ,每捆应是同一批号的钢管,对管的两端应予加封盖保护,每捆应不超过1000kg、数量不超过400根,或按用户要求进行包装。
②成捆钢管应用钢带或钢丝捆扎牢固,捆扎圈数一般为3圈,并且成捆钢管至少一端应放置整齐。
③钢管在捆扎前至少用不含氯离子成分的 2层麻袋布或塑料布把成捆钢管紧密包裹。
2）贮存、运输
①包装后的钢管,在雨雪不会直接淋袭的条件下,可用任何运输工具运输。在搬运过程中，不得剧 烈碰撞,抛摔滚拖。
②包装后的钢管应贮存在无腐蚀气体的干净的环境内,避免杂乱堆放和与其他物件混放。
3）质量证明书
每批钢管应附有产品质量证明书,内容应包括:
a)制造商名称; b)产品代号; c)产品名称; d)产品规格、标准编号; e)材料牌号; f)批号; g)净重或根数;h)订货合同和产品标准规定的各项检验结果和制造厂质量部门的印记;i)包装日期。
[bookmark: _Toc208934897][bookmark: _Toc12917][bookmark: _Toc31848][bookmark: _Toc1423][bookmark: _Toc26048]17.卡压式管件
17.1规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。
GB/T 191    包装储运图示标志
GB/T 713.7  承压设备用钢板和钢带   第7部分:不锈钢和耐热钢
GB/T 2100   通用耐蚀钢铸件
GB/T 3280   不锈钢冷轧钢板和钢带
GB/T 4237   不锈钢热轧钢板和钢带
GB/T 4334—2020   金属和合金的腐蚀    奥氏体及铁素体-奥氏 体(双相)不锈钢晶间腐蚀试验方法
GB/T 7306.1   55°密封管螺纹   第 1部分 : 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
GB/T 9124.1   钢制管法兰    第 1部分 :PN 系列
GB/T 10125   人造气氛腐蚀试验    盐雾试验
GB/T 17219   生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
GB/T 19228.2   不锈钢卡压式管件组件   第2部分:连接用薄壁不锈钢管
GB/T 19228.3—2012   不锈钢卡压式管件组件   第3部分:O形橡胶密封圈
[bookmark: bookmark6]17.2术语和定义：下列术语和定义适用于本文件。
17.3卡压式连接  pressjointing
以带有特种密封圈的承口管件连接管道 ,用专用工具压紧管口而起密封和紧固作用的一种连接方式。根据端部结构卡压连接方式分为S 型和D型两种。
[bookmark: bookmark7]（1）分类和标记
（2）管件的种类、型式和代号
（3）管件按承口端部连接方式分为两类:
a) S型 — 管件承口端部有延伸直段的卡压式连接;
b) D型— 管件承口端部无延伸直段的卡压式连接。
（4）管件的种类 、型式及代号应符合表1的规定。
表 1  管件的种类、型式及代号
	种类
	型式
	代号
	承口端部连接方式

	管帽
	—
	CAP
	







S 型
	







D 型

	等径接头
	—
	C
	
	

	异径接头
	—
	CR
	
	

	三通
	等径
	—
	T
	
	

	
	异径
	—
	TR
	
	

	90°弯头
	A 型
	90E-A
	
	

	
	B 型
	90E-B
	
	

	45°弯头
	A 型
	45E-A
	
	

	
	B 型
	45E-B
	
	

	内螺纹转换接头
	—
	ITC
	
	

	外螺纹转换接头
	—
	ETC
	
	

	卡压式法兰接头
	—
	KF
	
	

	注 1: A型卡压管件接口两端均为承口。
注 2: B型卡压管件接口一端为承口,另一端为插口(直管)。


（5）基本参数
管件的基本参数应符合表2的规定。
表 2 管件的基本参数
	种类
	连接型式
	公称压力
PN
	设计压力 P/MPa
	公称尺寸
DN

	管帽 、等径接头 、等径  三通 、90°弯头 、45°弯头
	S 型
	


D 型 :≤PN16
S 型 :≤PN25
	


D 型 :≤1.6
S 型 :≤2.5
	DN 10~DN 100

	
	D 型
	
	
	DN 15~DN 100

	异径接头 、异径三通
	S 型
	
	
	DN 15×DN110~DN 100×DN180

	
	D 型
	
	
	DN 20×DN115~DN 100×DN180

	内螺纹转换接头
	S 型
	
	
	DN 10~DN 50

	
	D 型
	
	
	DN 15~DN 50

	外螺纹转换接头
	S 型
	
	
	DN 10~DN 50

	
	D 型
	
	
	DN 15~DN 80

	卡压式法兰接头
	S 型
	
	
	DN 15~DN 100

	
	D 型
	
	
	


17.4标记与标志
（1）标记：产品标记由产品代号、承口端部连接方式和系列、公称尺寸(或管螺纹尺寸)、材料代号和文件编号组成。
[image: 582acdb3-fae6-4915-b446-67ec674e7f33]
示例 1: 公称尺寸 DN 20,材料为06Cr19Ni10的S型Ⅰ系列等径接头标记为：
管件 C-SI DN 20 S30408 GB/T 19228.1—2024
示例 2: 公称尺寸为 DN 32×DN120,材料为 06Cr17Ni12Mo2的 S 型 Ⅱ 系列异径三通标记为：管件 TR-SⅡ DN 32×DN120 S31608 GB/T 19228.1—2024
示例 3: 公称尺寸为 DN 40,管螺纹为 R1  1⅟2 ，材料为 022Cr17Ni12Mo2的 D型外螺纹转换接头标记为：管件 ETC-D DN 40×R1  1⅟2 S31603 GB/T 19228.1—2024
（2）标志
经检验合格后的管件上应标上制造厂商标、管件规格、材料代号等标志 。
[bookmark: bookmark1]17.5管件的结构型式与尺寸
（1）管件承口
S型管件承口的结构型式见图1a) ,基本尺寸应符合GB/T 19228.1表3 的规定。
D型管件承口的结构型式见图1b) ,基本尺寸应符合GB/T 19228.1表4 的规定。
[image: ][image: ]
a)  S型承口                    b)  D型承口
 标引序号说明:    1— 本体 ;  2— O形橡胶密封圈
图1 卡压式管件承口的结构
（2）管帽
S型管帽的结构型式见图2a),基本尺寸应符合GB/T19228.1表5的规定。
D型管帽的结构型式见图2b),基本尺寸应符合GB/T19228.1表6的规定。
[image: ][image: ]
a)    S型                          b)    D 型
图2   管帽的结构型式
（3）等径接头
S型等径接头的结构型式见图3a) ,基本尺寸应符合GB/T 19228.1表7 的规定。
D型等径接头的结构型式见图3b) ,基本尺寸应符合GB/T 19228.1表8 的规定。
[image: ][image: ]
a)    S型                       b)    D 型
图3   等径接头的结构型式
（4）异径接头
S 型异径接头的结构型式见图4a) ,基本尺寸应符合GB/T 19228.1表9 的规定。
D 型异径接头的结构型式见图4b) ,基本尺寸应符合GB/T 19228.1表10的规定。
[image: ][image: ]
a)    S型                       b)    D 型
图4   异径接头的结构型式
17.6等径三通
（1）S型等径三通的结构型式见图5a),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表11的规定。
（2）D型等径三通的结构型式见图5b),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表12的规定。
[image: ][image: ]
a)    S型                     b)    D 型
图5   等径三通的结构型式
17.7异径三通
（1）S 型异径三通的结构型式见图6a),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表13的规定。
（2）D 型异径三通的结构型式见图6b),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表14的规定。
[image: ][image: ]
a)    S型                    b)    D 型
图6   异径三通的结构型式
17.8 90°弯头
（1）S型90°弯头的结构型式见图7a)和图7b，基本尺寸应符合GB/T 19228.1表15的规定。
（2） D型90°弯头的结构型式见图7c)和图7d，基本尺寸应符合GB/T 19228.1表16的规定。
[image: ][image: ]
a) s型-A                     b) S型-B
图7   90°弯头的结构型式
[image: ]                [image: ]
c)D 型-A                          d) D 型-B
图7   90°弯头的结构型式 (续)
17.9  45°弯头
（1） S型 45°弯头的结构型式见图8a)和图8b),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表17的规定。
（2） D型 45°弯头的结构型式见图8c)和图8d),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表18的规定。
[image: ][image: ]
a ) S型-A                          b）S型-B
[image: ][image: ]
c) D 型-A                     d) D 型-B
图8   45°弯头的结构型式

17.10   内螺纹转换接头
（1）S型内螺纹转换接头的结构型式见图9a),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表19的规定。
（2）D型内螺纹转换接头的结构型式见图9b),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表20的规定。
[image: ][image: ]
a)    S型                    b)    D 型
[bookmark: bookmark16]图9   内螺纹转换接头的结构型式

17.11外螺纹转换接头
（1）S型外螺纹转换接头的结构型式见图10a),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表21的规定。
（2）D型外螺纹转换接头的结构型式见图10b),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表22的规定。
[image: ]
a)    S型                       b)    D 型
图10   外螺纹转换接头的结构型式

17.12卡压式法兰接头
（1）S型卡压式法兰转换接头的结构型式见图11a),基本尺寸应符合GB/T 19228.1表23的规定。
（2）D型卡压式法兰转换接头的结构型式见图11b),基本尺寸应符合GB/T19228.1表24的规定。
（3）法兰的尺寸和技术要求应符合GB/T 9124.1及相关标准的规定。

[image: ][image: ]
a)    S型                     b)    D 型
图11   卡压式法兰转换接头
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark17]17.13技术要求
（1）材料
管件的常用材料牌号及代号见表25,且应符合以下规定:
a)采用挤压成型时，其材料应符合GB/T19228.2、GB/T3280或GB/T 713.7的规定；
b)采用钢带冲压成型时,其材料应符合GB/T4237的规定;
c)转换接头采用不锈钢铸造时,其材料应符合GB/T2100的规定;
d)使用其他材料时,其性能应不低于本文件规定的要求。
表 25   管件常用材料牌号及代号
	序号
	统一数字代号
	牌        号

	1
	S30408
	06Cr19Ni10

	2
	S30403
	022Cr19Ni10

	3
	S31608
	06Cr17Ni12Mo2

	4
	S31603
	022Cr17Ni12Mo2

	5
	S11972
	019Cr19Mo2NbTi


（2）O形橡胶密封圈的材料应符合GB/T19228.3和附录A的规定。
（3）外观管件外观应清洁光滑,焊缝表面应无裂纹、气孔、咬边等缺陷,其外表面允许有轻微的模痕 ,但不应有明显的凹凸不平和超过壁厚负偏差的划痕,纵向划痕深度不应大于名义壁厚的10%。
17.14其他尺寸与公差
（1）管件的尺寸公差应符合表3~表24的规定。
（2）弯头和三通减薄处应满足最小壁厚的要求。
（3）转换接头内外螺纹公差应符合 GB/T 7306.1 的规定。
（4）不锈钢卡压式管件用 O形橡胶密封圈尺寸应符合附录A的规定 。
（5）连接管件用的薄壁不锈钢管尺寸应符合附录B的规定。
（6） S型不锈钢卡压式管件用卡压工具钳口尺寸见附录C。
17.15交货状态
（1）管件在完成机加工、焊接加工后应进行固溶处理。
（2）管件在经过固溶处理后应进行酸洗钝化处理;管件表面采用光亮热处理的,可不进行酸洗钝化处理。
（3）经供需双方协商,也可以按其他状态进行交货。
17.16性能要求
（1）耐腐蚀性能
管件按晶间腐蚀试验进行晶间腐蚀试验后,不应出现裂纹、剥落等现象。
管件按盐雾试验进行盐雾试验后 ,表面不应出现锈蚀。
（2）水压性能：管件按水压试验进行水压性能试验后，应无渗漏和永久变形。
（3）气密性能：管件按气密试验进行气密试验后,应无泄漏。
（4）组件连接性能
①耐压性能：按耐压试验进行耐压性能试验后,组件应无泄漏和永久变形。
②耐负压性能：按负压试验进行耐负压试验后,真空压损失应不大于5kPa。
③抗拉拔性能
按抗拉拔试验进行抗拉拔试验后测定的拉拔力应大于GBT19228.1表26规定的最小抗拉阻力。
（5）耐温度变化(冷热水循环)性能
按温度变化(冷热水循环)试验进行耐温度变化(冷热水循环)试验后 ,各连接部位应无泄漏及其他异常现象。
（6）耐水压弯曲挠角性能
按水压弯曲挠角试验进行耐水压弯曲挠角试验后 ,各连接部位应无泄漏及其他异常现象 。
（7）耐水压振动性能
按水压振动试验进行耐水压振动试验后,各连接部位应无泄漏、脱落等现象。
（8）耐压力冲击(波动)性能
按压力冲击(波动)试验进行耐压力冲击(波动)试验后，各连接部位应无泄漏、脱落等现象。
（9）卫生要求
用于输送管道直饮水和生活饮用水的管件 ,其卫生要求应符合 GB/T 17219及相关文件的规定。
（10）其他要求
管件用于燃气和医用气体时，其性能要求和试验方法应符合相关文件的规定。
（11）连接与安装：管件与管子的连接与安装 ,应符合相关文件的规定。
（12）试验方法
①外观：在日光或灯光照明下目视检验(可用5倍放大镜)。
②尺寸：用满足精度要求的卡尺或千分尺测量。
③耐腐蚀性能试验
④晶间腐蚀试验：按照 GB/T 4334—2020中的E方法进行晶间腐蚀试验。
（13）盐雾试验
按照 GB/T10125中性盐雾试验的规定进行盐雾试验,试验时间为240h。
（14）水压试验
管件端口封堵后 ,注入自来水,在试验压力下稳压时间不少于5 s,其中D型管件试验压力不低于2.5MPa,S型管件试验压力不低于3.75MPa,检查试验结果是否满足水压性能的规定。
（15）气密试验
将管件装在气密试验台上,充入压缩空气 ,在试验压力下稳压时间不少于5s,其中用于气体介质的气密试验压力为1.05倍的设计压力,且不低于0.6MPa,用于液体介质的气密试验压力为0.6MPa,检查试验结果是否满足气密性能的规定。
（16）组件连接性能试验
①耐压试验
管件端口与长度为200mm的薄壁不锈钢管卡压连接,组成一组试样,试样应充满水并排除空气,给试样内部逐渐加压至:a) D型管件试验压力不低于2.5MPa; b)S型管件试验压力不低于3.75MPa,保持1min,检查试验结果是否满足①耐压试验的规定。
②负压试验
使用 3个不同公称尺寸的变径管件与长度分别为 200 mm 的等径薄壁不锈钢管卡压连接后 ,组成 一组试样。试验组件应装配精度不低于1.5级的真空表。实验室内温度条件为(20±5) ℃,当组件内的真空压达到-80kPa时,使组件单独封闭,保持1h。检查试验结果是否满足②耐负压性能的规定。
③抗拉拔试验
拉拔试验装置如图12所示,管件端口与长度为300mm的薄壁不锈钢管卡压连接后,组成一组试样,向管内封入0.6 MPa气压,并将试件两端分别固定在 拉伸试验机上,以2mm/min的速度进行拉拔,测定出现泄漏时的最大拉拔力,此时的最大拉拔力应满足③抗拉拔性能的规定。
[image: ]
标引序号说明 :1—压力源 ;2—拉伸试验机 ;3—管件 ;4—管子
图12拉拔试验装置
④温度变化(冷热水循环)试验
温度变化试验装置如图13所示,应使用(20±5)℃的常温水和(93±5)℃的热水,在(2.5±0.25) MPa内压下进行1000次循环,单次循环时间为2min,冷热水各保持10min,冷热水的交替应在1min内完成,检查试验结果是否满足耐温度变化(冷热水循环)性能的规定。
[image: ]
注 : 1~ 20为连接点号  单位为毫米
图13   温度变化试验装置
⑤水压弯曲挠角试验
水压弯曲挠角试验装置如图14所示,管件端口与长度为800mm 的薄壁不锈钢管卡压连接后,组成一组试样,采用的压力表精度不低于1.5级。向组件内充满水并排除所有的空气,内部在试验期间保持:a)D型管件,2.5MPa,b)S型管件,3.75MPa恒定。按图14施加荷重 F,使折弯角度达到GBT 19228.1表27相应的要求后,保持1min,检查试验结果是否满足耐水压弯曲挠角性能的规定。
[image: ]
标引序号说明:1—接泵水压 ;2—支撑点;3—管件;4—管子;
L—支撑点至管件中心的水平距离,500mm。
图14 水压弯曲挠角试验装置
⑥水压振动试验
振动试验装置如图15所示,将管件与长度为500mm以上的薄壁不锈钢管卡压连接,组成一组试样,向试样内充水排除空气,施加压力至 :a)D型管件,2.5MPa;b)S型管件,3.75MPa。按表28所示的条件实施振动,持续100万次,检查试验结果是否满足耐水压振动性能的规定。
[image: ]
标引序号说明:1—支撑台;2—管件;3—管子。单位为毫米
图15  振动试验装置
表 28 振动条件
	公称尺寸 DN
	振幅 w
	振动频率

	15~ 32
	
±2.5 mm
	600次/min

	40~ 50
	
	200次/min

	65~ 100
	
	60次/min


⑦压力冲击(波动)试验
将管件两端与长度为500mm的薄壁不锈钢管卡压连接 ,组成一组试样。内部注满水后,升压至:a)D型2.5MPa;b)S型 3.75 MPa,再减压到接近0MPa,此操作应在10s内完成 ,并以 此为一个周期 ,重复1500个周期 ,检查试验结果是否满足耐压力冲击(波动)性能的规定。
17.7卫生检验
用于输送管道直饮水和生活饮用水的管件 ,在卫生检验前应对管件进行清洗浸泡等清洁处理 ,并按 GB/T 17219的相关规定进行检验。
[bookmark: bookmark10]17.8检验
（1）检验分类：管件的检验分为出厂检验和型式检验。
（2）出厂检验
①检验项目和顺序：管件出厂检验项目和顺序见GBT19228.1表29。
②检验样品数量
③“材料”按原材料熔炼炉号逐批进行检验。
④“外观”和“尺寸”全检。
⑤“水压试验”“气密试验”任选一项全检。
⑥判定规则
出厂检验应按下列规则进行判定:
a)全部出厂检验项目符合要求,判定出厂检验合格;
b)材料检验不符合要求,则判定出厂检验不合格;
c)若有其他不符合要求的项目,应加倍取样复验。若复验合格,则判定出厂检验合格;若复验时仍有不符合要求的项目,则判定出厂检验不合格。
（3）型式检验
①检验时机
有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)首次生产或转厂生产;b)正式生产后,如工艺有较大改变 ,可能影响产品性能 ;c)上级质量监督机构或用户提出要求时;d)正常生产时,每三年至少进行一次;e)其他。
②检验项目和顺序
管件的型式检验项目和顺序见GBT 19228.1表29。
③检验样品数量
同一型式的管件中取3件不同规格的检验样品。
④判定规则
型式检验应按下列规则进行判定:
a)全部型式检验项目符合要求,判定型式检验合格;
b)材料检验不符合要求,则判定型式检验不合格;
c)若有其他不符合要求的项目,应加倍取样复验。若复验合格,则判定型式检验合格;若复验时仍有不符合要求的项目,则判定管件型式检验不合格。
[bookmark: bookmark11]18.包装、运输和贮存
18.1经检验合格后的管件应放入洁净的塑料袋内并封口,装进纸质包装箱或者木质包装箱内,箱内应附有质量证明书或产品合格证。
18.2包装箱上应有产品名称、数量、重量、箱体尺寸、标记、制造厂名 、防潮等字样或包装箱上的要求应符合GB/T191中的有关规定。
18.3包装成箱的产品,在雨雪不会直接淋袭的条件下,可用任何运输工具运输。在搬运过程中,不应剧烈碰撞、抛摔滚拖。
18.4包装成箱的产品应贮存在无腐蚀气体的干燥和干净的环境内,避免杂乱堆放和与其他物件混放。
18.5每批管件应附有产品质量证明书并应至少包括下列内容:
[bookmark: bookmark12]a) 制造商名称;b) 产品名称;c) 产品规格、本文件编号;d) 材料牌号;e) 订货合同和产品标准规定的各项检验结果和制造厂质量部门的印记;f) 包装日期。
19.投标人所投产品采用在线固溶、酸洗钝化工艺至少其中一项工艺进行处理，色泽均匀无色差，内外表面应光滑。管材外表无明显可见焊缝痕迹、内壁 焊缝整平工艺精细。焊缝不应有明显凸起或低于0.05mm，无咬边和其他妨碍使用的缺陷，不得有折叠、分层、毛刺、火色等。
20.在使用中标人提供的平台进行收费管理期间，收款账户必须使用甲方指定的收款账户，所有用户缴费资金应直接划入甲方账户，不得转入中标人或其关联公司账户。平台界面、支付入口及通知内容应标明甲方主体信息，确保资金安全与属地清晰。
21.待甲方高品质供水管理平台建设完成后，中标人须无条件配合将全部设备纳入甲方平台统一管理，包括但不限于运行数据、用水数据、告警信息、计费信息等内容。设备需按照甲方平台的《物联网设备通信标准协议》进行数据对接，通信方式支持MQTT、TCP或UDP等方式，实现运行数据实时上传及下发，确保接入规范、安全、稳定。
22.中标人须无偿提供甲方要求的物联网设备标准协议对接开发、通信调试、技术支持等全流程服务，并配合完成系统切换、数据迁移等工作，不得以任何理由向甲方收取额外费用。
23.系统切换完成后，厂商自有平台的历史数据须完整导出并移交甲方保存；中标人及其平台不得再以任何形式留存、使用或处理相关数据，确保数据归属权、管理权、使用权均归属甲方。
24.若因中标人拒绝通信协议对接、对接过程中设置技术壁垒或未按要求对接，导致数据无法迁移、业务无法切换或出现用户投诉、系统故障等问题，甲方有权追究中标人违约责任，并依法保留追偿损失的权利。
25.投标人提供的高品质供水设备须具在线升级固件的能力，在甲方高品质供水系统平台建成后，需支持通过升级固件方式直接接入甲方平台，升级后的设备通信应符合招标人的物联网设备通信标准协议并能直接接入甲方平台。
26. PLC接口丰富，内置以太网+RS485双接口，支持PROFINET、Modbus-TCP/RTU等多种主流协议，具有高性能处理器及高速运算能力，位指令执行时间不超过0.15 µs，且典型扫描周期 <1 ms，可保存进水压力、供水压力、净水、原水电导率及水箱液位历史曲线图且至少在168小时以上。

品目二：终端机

	名称
	规格型号
	单位
	备注

	壁挂机
	速热式（功率约2kw，制热水量大于20L/h）
	台
	带童锁两龙头常（温+开水）

	
	热胆式（4L）
	台
	

	茶吧机
	额定电压：220V 双出水口    
防干烧，防溢水，双壶（烧水壶、保温壶）多段调温
	台
	带童锁+带负压阀+带两个养生壶（可多档调控加热：触控+遥控）

	步进式开水器（机）
	15L储水内胆，两口，1开+1常温
	台
	童锁+中控屏（玻璃面板）+加热温度可设定+加热状态显示+水位显示+防干烧+触摸出水+定时开关机+出水按钮+自锁

	
	20L储水内胆，两口，1开+1常温
	台
	

	
	30L储水内胆，三口，2开+1常温
	台
	

	
	60L储水内胆，四口，2开+2常温
	台
	

	直饮一体机
	过滤工艺：源水→PP棉→活性炭→PP棉→反渗透膜→后置活性炭
	台
	以上述步进式开水器“20L储水内胆，两口，1开+1常温”为基础添加过滤工艺：源水→PP棉→活性炭→PP棉→反渗透膜→后置活性炭

	户外饮水台
	两个水口，出水方式为按压式，配备接水托盘（容积≥1L），采用不锈钢框架结构
	台
	详见1.技术要求

	售水机
	/
	台
	详见1.技术要求


1.技术要求
1.1壁挂机：功率0.5-1kW，国家 3C 强制认证，管道连接处需采用密封性能优良的硅胶密封圈，在 0.6MPa 水压下无渗漏现象。制热部件需采用高效发热体，热效率≥90%，且具备过热保护功能，具备独立的童锁功能，防干烧保护，具备多档（至少 4 档，如 45℃、55℃、65℃、65℃）温度调节功能，用户可根据实际需求通过按键或遥控器便捷切换档位。出水时间可调，设备需具备减压功能，制热功能，状态显示与提示。
1.2茶吧机：功率0.5-1kW，国家 3C 强制认证，管道连接处需采用密封性能优良的硅胶密封圈，在 0.6MPa 水压下无渗漏现象。具备过热保护功能，具备独立的童锁功能，防干烧保护，具备多档（至少 4 档，如 45℃、55℃、65℃、85℃）温度调节功能，用户可根据实际需求通过按键或遥控器便捷切换档位。出水时间可调，设备需具备减压功能，配备负压阀，配备两个养生壶（玻璃+电加热壶），遥控器。
1.3步进式开水器：额定电压为220V±10%，功率2-6kW，国家 3C 强制认证，热胆采用食品级 304 不锈钢材质，厚度≥1.5mm，采用步进式加热结构，出水过程稳定，无飞溅、断流现象。同时，出水口需配备防烫设计，UV杀菌功能，防干烧保护，具备独立的童锁功能，防超温保护，漏电保护，水温可调，定时开关机，配备高清LED多功能面板，状态显示与提示。
1.4直饮一体机：以上述步进式开水器“20L储水内胆，两口，1开+1常温”为基础添加过滤工艺：源水→PP棉→活性炭→PP棉→反渗透膜→后置活性炭。
1.5户外饮水平台：户外直饮水饮水平台：两个水口，出水方式为按压式，配备接水托盘（容积≥1L），采用不锈钢框架结构（材质等级不低于为304不锈钢），框架厚度≥2.0mm，焊接处需经抛光、防腐处理；整体结构需符合户外抗风要求，能抵御 8 级以下风力冲击。主体材质需具备优异耐候性，在 -20℃-60℃环境下无变形、开裂，表面涂层（若有）在紫外线照射下无褪色、剥落；机身高度需符合人体工学设计，饮水口中心距地面高度 0.9-1.1m（成人）、0.6-0.7m（儿童），方便不同人群使用；机身表面需经拉丝处理，抗刮擦、抗涂鸦，污渍可轻松擦拭去除。水槽设计合理精巧、模压成型、符合美学与实用设计，便于清洁。外观需简洁大气，与户外环境（如校园、公园、广场、景区）协调。
2.售水机：
售水机水工艺要求：自来水→5微米PP棉→颗粒活性炭（UDF）→压缩活性炭(CTO)→1微米PP棉（精滤）→增压纳滤或反渗透→后置过滤（矿化滤芯、酸洗椰壳活性炭）→水箱→臭氧、紫外杀菌→外接取水口。
售水机技术要求
	机身IP等级
	IP54，防水防尘、防异物、防虫鼠，满足户外使用需求

	机身材质
	1.2mm厚或以上冷轧镀锌钢板，激光切割，磷化防锈，静电高温粉末喷涂白高光

	水箱容积/材质
	200L/304不锈钢

	取水口
	不锈钢食品级材质，具备调节出水流速功能

	过滤工艺
	5微米PP棉-UDF-CTO-1微米PP棉-NF纳滤膜或反渗透-活性炭滤芯-矿化滤芯-紫外线-臭氧

	杀菌系统
	臭氧杀菌+紫外线杀菌

	显示方式
	3.5寸或以上彩屏

	广告屏
	18.5寸以上液晶广告屏，可以播放定制的视频、图片广告

	电源/功率
	AC220V/最大功率：750W制水功率：200W，温度补偿保护功率：550W

	计费方式
	刷卡/扫码，同时收费系统应兼容我方现有收费系统

	充卡方式
	充值机/远程自助，同时收费系统应兼容我方现有收费系统，水卡可定制图案

	制水量
	800GPD

	机身尺寸
	机身占地不超过3平方米，配顶盖加高遮雨棚，向前延伸500mm,配电磁锁

	外观图案
	融入赣州市政集团标志外观，带出水口照明、氛围灯方便夜间取水

	后台系统
	
智能运营，远程监控，故障报警，水质检测，滤芯寿命实时提醒，可以查看每日售水水量、运营收费情况并生成统计报表，带电表、水表可查看水电用量。


	温控系统
	20-40mm保温棉，多重保温装置，防温度丧失，保障夏天及冬天供水温度在5度至30度间

	固定方式
	支持快拆快装，简易固定，预留吊装运输点

	监控
	应配备远程视频监控摄像头，像素不低于400万


3.货物所有指标符合以下国家或行业相关标准的最新版本:
（1） GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
（2） GB 5749-2022《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》
（3） GB34914—2021《净水机水效限定值及水效等级》
（4） CJ94-2005《饮用净水水质标准》
（5） GB 5749-2022《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》
（6） GB5749-2022《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

       品目三：物联网超声波阀控水表（NB-IoT，直饮水级）

	名称
	规格型号
	单位
	备注

	物联网超声波阀控水表（NB-IoT，直饮水级）
	DN15
	只
	报价包含商品费用、内置通讯卡、内置电池、运输费、税费等，质保6年



1. 物联网超声波阀控水表（NB-IoT，直饮水级）技术参数
（1）投标人提供的产品必须是已获得中华人民共和国《计量器具型式批准证书》，证明投标产品完全符合国家标准和招标文件的技术要求。
（2）超声波水表主要部件（包括基表、MCU芯片、晶振、集成电路等电子元器件）的生产厂家。
（3）具有4G或NB-IoT 输出信号，数据兼容赣州水务股份有限公司系统通讯协议。能主动报警反馈，报警类型包含:电池低电压、流量异常、数据中断、空管报警、故障报警等
（4）本次水表采购选型技术标准依据国家和行业有关标准和规范而制定，采用的水表须满足以下规范规程规定（包括但不限于）；如果采用替代标准，需经采购人预先审查并同意，且替代标准应高于本规范规程规定。
《饮用冷水水表和热水水表》GB/T778-2018
《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T188-2018
《电子远传水表》CJ/T224
《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208
《饮用冷水水表检定规程》JJG162-2019
《饮用水冷水水表安全规则》CJ266
《非螺纹密封的管螺纹》GB/T 7307
《仪器仪表运输、运输储存基本环境条件及试验方法》JB/T9329
《电子水表性能评价与试验技术规范》T/CMA SB 053-2020  
《包装储运图示标志》GB/T 191  
《电工电子产品环境试验》GB/T 2423  
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219  
《食品接触用橡胶材料及制品》GB4806.11-2023。
CJ/T 434-2013 《超声波水表》
JG/T162-2017《民用建筑远传抄表系统》
GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》
凡标注日期的引用标准，仅注日期的版本适用于本文件；凡未标注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
2.设备规格
本次采购产品应采用统一的设备规格。
（1）设备类型
①通讯方式:NB-IoT 输出信号，并且采用国家或者采用行业通用的通讯协议；
②成套性：每只水表配套接头、螺母和密封垫圈各2只。
3.水表口径范围：DN15。
3.1技术要求
采购的户用水表必符合或优于设备规格对应的技术标准。所投产品（NB-IoT智能远传水表或物联网NB-IoT终端）须取得NB-IoT通讯无线电核准证。
（1）流量范围及量程比：
	公称口径
mm
	常用流量Q3
（L/h）
	测量范围*
Q3/Q1
	分界流量与最小流量
 Q2/Q1
	常用流量与过载流量
   Q4/Q3                      
	读数（L）

	
	
	
	
	
	水表最小读数
	水表最大读数

	15
	1000
	250
	1.6
	1.25
	0.005
	9999999.99


计量精度：准确度等级2级，示值误差应符合JJG162《冷水水表》2级水表的要求：
①Q1～Q2(不包括Q2)的低区误差≤±5.0%；
②Q2（包括Q2) ～ Q4的高区误差≤±2.0%。
（2）计量方式：超声波式。
（3）指示装置：
①基表指示装置：采用模拟和数字组合式指示装置，并符合GB/T778.1-2018的要求。
②基表指示装置的数字为7位，其余为模拟指针指示，读数范围为：0.01L至9999999.99L。水表采用机械字轮显示。
3.2表体材料：
（1）水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀，采用材料的卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护涂料卫生安全评价规范》（卫法监发[2001] 161 号）中 3.1 的规定。
（2）表壳：采用304不锈钢
（3）连接件：螺纹连接，接管件材质与表壳材质等同。
（4）接口螺纹、接管长度、接管螺纹应符合GB/T7306的规定。
3.3流量数据采集:
（1）采用脉冲采集的方式，应具有防误动、防攻击等技术，数据采集精度≦0.1L；
（2）采集传感器的安装，应有结构式的防水防护措施。
（3）采集装置:采用隐藏式结构，不应遮挡表盘指针、刻度、数字，表盘字迹清晰。
3.4阀控要求:
（1）水表需配置阀门，阀门控制采用两线制到位检测。
（2）采用低功耗电动球阀，并能远程控制阀门开关。
（3）阀门动作电流＜50mA； 
（4）阀门在3.6V供电电压，0.3Mpa的水压下可以可靠开关。
（5）阀球必须为304不锈钢材质。
（6）阀体的阀轴应采用必要的结构防护措施，确保阀轴密封，不渗水，不影响电机正常工作。
（7）阀门采用定时动作设计，能够避免阀门长期不动作而导致的阀球生锈、抱死和杂质堵塞。
（8）远程关闭阀门后24小时内，应每小时传输一次开阀指令，24-48小时内每4个小时传输一次，闸门打开或关闭时间不超过30秒。
（9）闸门关闭后应具备手动现场临时开启的功能。
3.5供电电源：水表采用内置电池供电结构，内置锂电池，正常工作状态下电池使用寿命要求6年及以上。 
3.6产品质保：供应商承诺整表（基表、阀门、电子部分、电池）6年；物联网卡费用由供应商免费负责6年。质保期内免费维护或更换。（若评分标准中的承诺时间及内容优于上述内容，则以评分标准中的承诺为准。）
3.7数据存储:断电情况下，表内数据须至少保存十年；能够保证再次通电后数据自动恢复；同时，采用必要的数据存取纠错措施，确保水表数据存取的准确。
3.8通信要求：
（1）通信方式：NB-IoT物联网通讯。
（2）通信运营商：采用MFF2封装贴片式物联网卡；数据能够接入赣州水务的集抄平台。
（3）投标人所提供远传水表价格包含6年通讯费用及初期调试费用。注：水表验收时需提供预存6年通讯费的凭证(如投标人承诺优于6年，则按承诺执行)。  （4）投标人所提供远传水表的NB-IoT物联网卡必须由本地通讯运营商提供的NB-IoT物联网卡。NB-IoT物联网卡的所有权（开卡户名）须为采购人。
（5）必须可无缝接入供水公司远传水表管理平台,按采购方制定的通讯协议标准生产。
（6）NB-IoT远传表的智能电子装置有地址码，抄表时按地址码通讯，可保证数据唯一、 正确；
（7）采用COAP协议进行收据收发，数据上报消息在一个完整的消息报文中上送；
（8）多种上传模式可自由配置，包含小时模式、天模式、月模式，可通过近端红外配置，亦可通过主站配置；
（9）上传数据中包含当天的每半小时的流量(48组数据)，以及当天的总流量，便于流量监控；
（10）有离散上报机制，防止大量终端同时上报造成服务器拥堵；
（11）有数据重发机制，当一次上报未成功之后，启动该机制进行多次重复上报；
（12）补报机制，当上次上报失败，并且重发也失败，启动该机制，到下次上报周期时，自动将重发失败的数据进行补报；
（13）数据存储:水表可存储近 2 年单日用水量数据和近 24 个月月度用水量数据；
3.9结构要求:
（1）超声波水表的安装应支持水平垂直任意姿势安装。
（2）双向计量，可以计量正向累积和反向累积。
（3）电子模块部分，采用单独壳体密封，壳体需采用特种密封胶进行密封，提高电路的防水防潮性能。
（4）防护装置：封印后，在正确安装好之前和之后，如不破坏防护装置就不能拆开电子水表及调整装置。
（5）表具具有唤醒功能，能激活主动上报程序。
产品标识：符合《冷水水表》JJG162规程要求，表体印刷条形码或二维码，以便于安装调试及质量追溯。
电磁兼容等级: E1级。
环境严酷等级: B类。
压力损失等级: △p63。
耐压等级: MAP1.0MPa。
温度等级: T30。
防护等级: IP68。
3.10电子功能性要求:
（1）系统平台显示: 水表累积用量、电池欠压等信息。
（2）报警功能：水表在电池欠压时，应自动关阀并上报提示。
（3）每日周期上报：正常情况下，水表每日上传至少1次；可通过平台设置或更改发送频率，最小做到每小时周期上报，数据包含上报周期内的每30分钟记录一次的数据信息等。可以通过软件进行设置为每天可多次上传或多天上传一次。
（4）补包功能：当本次数据上报不成功时，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。
（5）上传数据要求:数据上报消息要求在一个完整的消息报文中上送，上传的水表数据信息至少包含：水表识别码、采集时间、水表读数，欠压和报警状态等信息。
（6）密集数据采集：从设置的起始时间算起4个小时，每5分钟一个点，共48个点累计流量。
（7）报警功能：当电池欠压时进行报警。
（8）时间校对：数据周期上报时，有校时功能进行校对。
（9）数据加密：采用高级加密标准，解密算法。
（10）具备欠费关阀管理功能.
（11）机电转换方式采用无磁传感技术采集水量信号，机电转换采样采用机电分离式结构，即电子部分与基表无任何线束连接，便于维护。
3.11验收标准及要求
[bookmark: _Toc22381]（1）安装及验收标准：
验收依据参照和引用的相关国家和行业标准（令有新标准的按新标准进行验收）
[bookmark: _Toc17041]《住宅远传抄表系统数据专线传输》（JG/T162-2004）
[bookmark: _Toc22276]《饮用冷水水表和热水水表》（GB/T778.1.2.3-2007）
[bookmark: _Toc17558]《电子304不锈钢智能水表》（CJ/T224）
[bookmark: _Toc19026]《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50254-50259-2006）
[bookmark: _Toc8248]《低压配电设计规范》（GB50054-2009）
[bookmark: _Toc12776]《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
[bookmark: _Toc10405]《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
[bookmark: _Toc20275]《安全防范工程程序与要求》（GB50348-2004）
[bookmark: _Toc20645][bookmark: _Toc9156]（2）水表安装验收：水表安装质量应满足相关规范、标准规定。
①水表安装必须水平、无倾斜、无倒装。
②电子装置（数据采集和数据传输）必须与基表结合牢固且不影响基表抄读。
③电子装置初始底度与基表行度一致，并且入网成功可进行数据传输。
[bookmark: _Toc1819][bookmark: _Toc27821]（3）工程资料验收
①工程资料验收前，应保证验收人员持有以下工程资料：安装施工验收记录、水表安装清单。
②验收人员应核对现场安装的水表与水表安装清单一致。
③如发现有不吻合的地方，验收人员应查明情况，如施工上出现错漏，可要求施工方整改。
[bookmark: _Toc30833][bookmark: _Toc10293]3.12智能水表运行验收
[bookmark: _Toc12987][bookmark: _Toc14076]智能水表运行验收旨在测试智能水表自动上报的运行稳定性以及可靠性。测试时，验收人员将抄表系统收集的智能水表上报数据与现场人工抄表数据（累计流量、水表ID码、电子装置ID码、状态信息）进行核对，并按JG/T162-2009计算出抄表成功率以及抄表正确率。
3.13验收记录所有验收结束后，验收人员应如实填写智能水表安装施工验收记录。
（1）验收人员首先应填写详细工程信息，包括：项目名称、工程地址、项目性质、水表安装单位、联系人、开工日期、联系电话、竣工日期。
（2）验收人员应填写各个验收项目的验收结果，验收项目包括：水表安装、上报成功率、抄表准确性。并在每个项目后面合格与不合格选项上作相应标示。
[bookmark: _Toc13191][bookmark: _Toc31254]（3）如验收合格，可在验收意见栏填写相应信息，签名，并填上验收日期，反之亦然。
3.14投标人须根据采购人需要，指派人员配合采购人对水表进行验收。
3.15中标人应向用户提供所开发设计的NB-IoT智能远传水表及其附属设备软硬件规约及协议，须与采购人的已有系统进行对接，提供相应软件支持，并直至能正常运行，中标人对远传水表软件、数据库提供终身免费升级、维护，并由中标人承担相关费用，采购人负责协调系统软件公司开放接口并提供相应的配合。
[bookmark: _Toc468960754]3.16投标人中标后将无偿提供抄表软件源代码并开放通信协议标准。
[bookmark: _Toc468960755]3.17投标人的产品通信接口和协议需符合采购人技术要求，并必须与现在平台内其他产品兼容。
[bookmark: _Toc468960756]3.18投标人中标后将无偿对采购人的工作人员进行现场安装及软硬件使用培训。
3.19投标人须按照采购人要求在水表上喷涂“赣州水务、服务热线”等字符，或采购人要求的其他字符。
3.20水表电池电量用尽，采购人需更换新电池时，投标人提供免费回收电池处理服务。
注：1、本文件要求未特别注明品目的即为各品目均需满足。
2、以上采购需求中的所有条款，投标人必须完全响应，否则无效投标。
















4、 [bookmark: _Toc28065]合同（格式）

[bookmark: _Toc3385]品目一（设备+管材）

甲方（采购单位）：________
乙方（供货单位）：________

根据《中华人民共和国民法典》及____年____月____日（采购代理机构名称）关于_____项目-品目   的招标结果和招标文件（项目编号：_____-品目  ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物（服务）的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
第一条 合同货物（服务）
乙方根据甲方要求提供以下货物（服务）：
	序号
	货物（服务）名称
	规格型号
	原产国
	生产厂商
	单位
	数量
	单价
	单项合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



乙方承诺到货时间       天。
第二条 合作期限及合同价格
1.合作期限为壹年。
2.该合同价格是包括货物（服务）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。（供货价在合同签订后不能超过本次投标价）。
第三条 专利权
所有产品的知识产权问题，由乙方自行负责。乙方应保护甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
第四条 包装和装运标志
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（服务），均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防暴装卸等保护措施，确保货物（服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（服务）锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。包装物由乙方自行处理，甲方接受货物后包装物由乙方负责处理。
2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
3.除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物（服务）损坏和损失的后果均由乙方承担。
第五条 质量
本合同产品验收，将以国家标准及甲方的技术参数及相关检验报告、质检书验收，如发现所供材料由于乙方原因（包括运输、装卸）有任何损坏、缺陷短少或不符合规定的质量标准和规范的作退货处理，所造成的一切后果及损失均由乙方承担，第一次发现质量问题或供货问题（货物供应达不到要求）甲方将给予警告且乙方须作出相应赔偿，赔偿金额为问题货物金额的50%，且乙方必须更换符合质量要求的新产品，若第二次发现质量或供货问题（货物供应达不到要求）甲方有权单方解除本合同，合同以书面解除通知书到达乙方时立即解除，同时没收履约保证金。
1.乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物（服务），其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
2.货物（服务）制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。
3.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
第六条 交货及验收
1.在合同签订后，乙方在接到甲方电话或传真后必须在投标文件承诺时限内送到甲方指定地点，且送到甲方指定地点（含卸货）的时间不得超过      （以乙方在投标文件中承诺的为准）日历天。若出现产品质量问题，在接到甲方电话后24小时内必须赶到现场解决问题。
2.货物（服务）的到货由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物（服务）和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物（服务）包装完整无损。
3.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证、原厂保修卡及乙方承诺提供的其他资料。
4.乙方应将所提供货物（服务）的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物（服务）及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物（服务）在验收合格前毁损、灭失的法律风险由乙方承担。
6.如果由于以下原因造成供货延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成所有工作或部分工作，甲方应同乙方协商决定延长供货及运输装卸时间。
①额外的或附加的工作量；
②由甲方原因造成的延误、障碍、停工；
③不可抗力；
④可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。
7.非因甲方原因，乙方不能按约定时间完成供货及卸货的，应承担违约责任。违约金按合同约定供货、卸货时间执行，每延误一天，按逾期交货部分货款总额的5‰支付违约金。延误达10天以上时除上述赔偿外，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付单批次货物总价20%的违约金，另择供应商。违约金经双方通过书面、电话、传真、图片等形式确认后，乙方应在10天内将违约金转入甲方指定账户；乙方拒不缴纳的，甲方有权选择以下任一方式收取违约金：①从应付乙方的任意款项中直接抵扣；②从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除；③向乙方发函追缴，必要时通过法律途径追偿。甲方从履约保证金扣除违约金后，乙方应在10天内补足履约保证金，逾期未补足的，视为乙方再次违约，甲方有权暂停乙方后续供货业务，直至履约保证金足额补足为止，由此产生的一切后果由乙方自行承担。（本条违约金支付，不免除乙方继续履约义务及合同约定其他责任；本条仅适用于乙方暂时逾期、尚有交付可能性的情形。）
8.实际供货时间及运输装卸时间提前于合同约定的时间按提前不奖，逾期则罚执行。
9.甲方有权根据乙方的价格因素、服务质量及配合情况自主分配业务，不负责向乙方解释。
第七条 付款方式
（1）货到验收合格及安装调试完成通水后，开具增值税专用发票，每两个月为结算月，付至总货款（发票总额）的45%，下一个结算月付至总货款的95%，留5%的质保金，待质保期满无质量问题后支付（甲方可采取银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等支付方式）。
（2）履约保证金: 壹拾万元整(¥100000.00)。履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票等非现金形式提交，履约保证金由甲方收取，履约保证金在协议到期且乙方无违约行为、完成所有合同义务后，甲方于 15 个工作日内一次性无息退还；若协议期内乙方存在违约，甲方有权按违约程度扣除相应金额的履约保证金。
第八条 售后服务
1.乙方应按投标文件承诺的方式为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物（服务）的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物（服务），乙方还需就货物（服务）的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物（服务）安装现场或由甲方自行安排。
2.质量保证期为：       年乙方在投标文件承诺的质保期，质保期自甲方在货物（服务）质量验收合格单上签字之日起计算，保修费用计入总价。
3.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物（服务）整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4.若货物（服务）故障在投标文件承诺时限内检修后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物（服务）规格型号档次的备用货物（服务）供甲方使用，直至故障货物（服务）修复。
5.所有货物（服务）保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物（服务）使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
6.乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。
7.保修期后的货物（服务）维护由双方协商再定。
第九条 违约责任
1.乙方完全不能交付货物（服务），致使合同目的无法实现的，乙方向甲方支付单批次货物总价30%的违约金。
2.乙方逾期交付货物（服务），每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰的违约金；逾期交付超过10天，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付单批次货物总价20%的违约金。
3.乙方所交的货物（服务）品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备且乙方应向甲方支付货款总额的20%的违约金。
4.如经乙方两次维修，货物（服务）仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款且乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5.乙方所供货物（服务）必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金，并承担甲方为主张自身权益所花费的必要鉴定费、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、评估费、拍卖费等相关费用。除执行本合同约定的其他违约条款外，甲方还有权拒绝支付对应货款。
违约金收取方式：违约金经双方确认后，乙方须在10天内缴至甲方指定账户；乙方逾期不缴纳，甲方可任选以下方式执行：①从应付乙方款项中抵扣；②从履约保证金中扣减；③依法提起诉讼/仲裁追偿。甲方从履约保证金扣除违约金后，乙方应在10天内补足履约保证金，逾期未补足的，视为乙方再次违约，甲方有权暂停乙方后续供货业务，直至履约保证金足额补足为止，由此产生的一切后果由乙方自行承担。
第十条 争议及仲裁
1.因货物（服务）的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物（服务）符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物（服务）不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因乙方违约致使合同双方产生纠纷的，乙方应当按照本合同约定向甲方支付违约金，并承担甲方为主张自身权益所花费的必要鉴定费、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、评估费、拍卖费等相关费用。除执行本合同约定的其他违约条款外，甲方还有权拒绝支付对应货款。
3.因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，任何一方应向赣州市章贡区人民法院提起诉讼解决。
第十一条 违约终止合同
乙方有以下违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部全同，并要求乙方承担违约责任：
1.乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；
2.如果乙方未能履行合同规定的相关义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。
3.甲方在根据上述情况终止全部或部分合同，可以依其认为适当的条件和方法购买与乙方未交货物相同或类似的货物，乙方应对甲方购买该类似货物所超出的费用负责。如果合同有未终止的部分，乙方仍应履行。
第十二条 破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
第十三条  转让和分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
2.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
第十四条 合同修改
欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。
第十五条  通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
第十六条 其他
1.货物（服务）毁损、灭失的风险，在货物（服务）交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2.本合同正本陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执    份。合同自签字且盖章之日起即时生效。
3.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：________              乙方（盖章）：________
签约代表（签字）：________          签约代表（签字）：________
地址：________                      地址：________
电话：________                      电话：________
传真：________                      传真：________
________年____月____日               ________年____月____日
















[bookmark: _Toc19724]品目二（终端机）

甲方（采购单位）：________
乙方（供货单位）：________

根据《中华人民共和国民法典》及____年____月____日（采购代理机构名称）关于_____项目-品目   的招标结果和招标文件（项目编号：_____-品目  ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物（服务）的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
第一条 合同货物（服务）
乙方根据甲方要求提供以下货物（服务）：
	序号
	货物（服务）名称
	规格型号
	原产国
	生产厂商
	单位
	数量
	单价
	单项合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



乙方承诺到货时间       天。
第二条 合作期限及合同价格
1.合作期限为壹年。
2.该合同价格是包括货物（服务）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。（供货价在合同签订后不能超过本次投标价）。
第三条 专利权
所有产品的知识产权问题，由乙方自行负责。乙方应保护甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
第四条 包装和装运标志
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（服务），均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防暴装卸等保护措施，确保货物（服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（服务）锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。包装物由乙方自行处理，甲方接受货物后包装物由乙方负责处理。
2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
3.除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物（服务）损坏和损失的后果均由乙方承担。
第五条 质量
本合同产品验收，将以国家标准及甲方的技术参数及相关检验报告、质检书验收，如发现所供材料由于乙方原因（包括运输、装卸）有任何损坏、缺陷短少或不符合规定的质量标准和规范的作退货处理，所造成的一切后果及损失均由乙方承担，第一次发现质量问题或供货问题（货物供应达不到要求）甲方将给予警告且乙方须作出相应赔偿，赔偿金额为问题货物金额的50%，且乙方必须更换符合质量要求的新产品，若第二次发现质量或供货问题（货物供应达不到要求）甲方有权单方解除本合同，合同以书面解除通知书到达乙方时立即解除，同时没收履约保证金。
1.乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物（服务），其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
2.货物（服务）制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。
3.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
第六条 交货及验收
1.在合同签订后，乙方在接到甲方电话或传真后必须在投标文件承诺时限内送到甲方指定地点，且送到甲方指定地点（含卸货）的时间不得超过  （以乙方在投标文件中承诺的为准）日历天。若出现产品质量问题，在接到甲方电话后24小时内必须赶到现场解决问题。
2.货物（服务）的到货由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物（服务）和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物（服务）包装完整无损。
3.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证、原厂保修卡及乙方承诺提供的其他资料。
4.乙方应将所提供货物（服务）的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物（服务）及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物（服务）在验收合格前毁损、灭失的法律风险由乙方承担。
6.如果由于以下原因造成供货延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成所有工作或部分工作，甲方应同乙方协商决定延长供货及运输装卸时间。
①额外的或附加的工作量；
②由甲方原因造成的延误、障碍、停工；
③不可抗力；
④可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。
7.非因甲方原因，乙方不能按合同约定时间完成供货及卸货的，应承担违约责任。违约金按合同约定供货、卸货时间执行，每延误一天，按逾期交货部分货款总额的 5‰支付违约金。延误达10天以上时除上述赔偿外，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付单批次货物总价20%的违约金，另择供应商。违约金经双方通过书面、电话、传真、图片等形式确认后，乙方应在10天内将违约金转入甲方指定账户；乙方拒不缴纳的，甲方有权选择以下任一方式收取违约金：①从应付乙方的任意款项中直接抵扣；②从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除；③向乙方发函追缴，必要时通过法律途径追偿。甲方从履约保证金扣除违约金后，乙方应在10天内补足履约保证金，逾期未补足的，视为乙方再次违约，甲方有权暂停乙方后续供货业务，直至履约保证金足额补足为止，由此产生的一切后果由乙方自行承担。（本条违约金支付，不免除乙方继续履约义务及合同约定其他责任；本条仅适用于乙方暂时逾期、尚有交付可能性的情形。）
8.实际供货时间及运输装卸时间提前于合同约定的时间按提前不奖，逾期则罚执行。
9.甲方有权根据乙方的价格因素、服务质量及配合情况自主分配业务，不负责向乙方解释。
第七条 付款方式
（1）货到验收合格后，开具增值税专用发票，每两个月为结算月，付至总货款（发票总额）的45%，下一个结算月付至总货款的95%，留5%的质保金，待质保期满无质量问题后支付（甲方可采取银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等支付方式）。
（2）履约保证金: 伍万元整(¥50000.00)。履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票等非现金形式提交，履约保证金由甲方收取，履约保证金在协议到期且乙方无违约行为、完成所有合同义务后，甲方于 15 个工作日内一次性无息退还；若协议期内乙方存在违约，甲方有权按违约程度扣除相应金额的履约保证金。
第八条 售后服务
1.乙方应按投标文件承诺的方式为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物（服务）的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物（服务），乙方还需就货物（服务）的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物（服务）安装现场或由甲方自行安排。
2.质量保证期为：       年乙方在投标文件承诺的质保期，质保期自甲方在货物（服务）质量验收合格单上签字之日起计算，保修费用计入总价。
3.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物（服务）整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4.若货物（服务）故障在投标文件承诺时限内检修后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物（服务）规格型号档次的备用货物（服务）供甲方使用，直至故障货物（服务）修复。
5.所有货物（服务）保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物（服务）使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
6.乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。
7.保修期后的货物（服务）维护由双方协商再定。
第九条 违约责任
1.乙方完全不能交付货物（服务），致使合同目的无法实现的，乙方向甲方支付单批次货物总价30%的违约金。
2.乙方逾期交付货物（服务），每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰的违约金；逾期交付超过10天，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付单批次货物总价20%的违约金。
3.乙方所交的货物（服务）品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备且乙方应向甲方支付货款总额的20%的违约金。
4.如经乙方两次维修，货物（服务）仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款且乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5.乙方所供货物（服务）必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金，并承担甲方为主张自身权益所花费的必要鉴定费、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、评估费、拍卖费等相关费用。除执行本合同约定的其他违约条款外，甲方还有权拒绝支付对应货款。
违约金收取方式：违约金经双方确认后，乙方须在10天内缴至甲方指定账户；乙方逾期不缴纳，甲方可任选以下方式执行：①从应付乙方款项中抵扣；②从履约保证金中扣减；③依法提起诉讼/仲裁追偿。甲方从履约保证金扣除违约金后，乙方应在10天内补足履约保证金，逾期未补足的，视为乙方再次违约，甲方有权暂停乙方后续供货业务，直至履约保证金足额补足为止，由此产生的一切后果由乙方自行承担。
第十条 争议及仲裁
1.因货物（服务）的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物（服务）符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物（服务）不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因乙方违约致使合同双方产生纠纷的，乙方应当按照本合同约定向甲方支付违约金，并承担甲方为主张自身权益所花费的必要鉴定费、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、评估费、拍卖费等相关费用。除执行本合同约定的其他违约条款外，甲方还有权拒绝支付对应货款。
3.因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，任何一方应向赣州市章贡区人民法院提起诉讼解决。
第十一条 违约终止合同
乙方有以下违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部全同，并要求乙方承担违约责任：
1.乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；
2.如果乙方未能履行合同规定的相关义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。
3.甲方在根据上述情况终止全部或部分合同，可以依其认为适当的条件和方法购买与乙方未交货物相同或类似的货物，乙方应对甲方购买该类似货物所超出的费用负责。如果合同有未终止的部分，乙方仍应履行。
第十二条 破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
第十三条  转让和分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
2.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
第十四条 合同修改
欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。
第十五条  通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
第十六条 其他
1.货物（服务）毁损、灭失的风险，在货物（服务）交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2.本合同正本陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执    份。合同自签字且盖章之日起即时生效。
3.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：________              乙方（盖章）：________
签约代表（签字）：________          签约代表（签字）：________
地址：________                      地址：________
电话：________                      电话：________
传真：________                      传真：________
________年____月____日               ________年____月____日
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甲方（采购单位）：________
乙方（供货单位）：________

根据《中华人民共和国民法典》及____年____月____日（采购代理机构名称）关于_____项目-品目   的招标结果和招标文件（项目编号：_____-品目  ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物（服务）的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。
第一条 合同货物（服务）
乙方根据甲方要求提供以下货物（服务）：
	序号
	货物（服务）名称
	规格型号
	原产国
	生产厂商
	单位
	数量
	单价
	单项合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


乙方承诺到货时间       天。
第二条 合作期限及合同价格
1.合作期限为壹年。
2.该合同价格是包括货物（服务）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。（供货价在合同签订后不能超过本次投标价）。
第三条 专利权
所有产品的知识产权问题，由乙方自行负责。乙方应保护甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
第四条 包装和装运标志
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（服务），均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防暴装卸等保护措施，确保货物（服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（服务）锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。包装物由乙方自行处理，甲方接受货物后包装物由乙方负责处理。
2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
3.除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物（服务）损坏和损失的后果均由乙方承担。
第五条 质量
本合同产品验收，将以国家标准及甲方的技术参数及相关检验报告、质检书验收，如发现所供材料由于乙方原因（包括运输、装卸）有任何损坏、缺陷短少或不符合规定的质量标准和规范的作退货处理，所造成的一切后果及损失均由乙方承担，第一次发现质量问题或供货问题（货物供应达不到要求）甲方将给予警告且乙方须作出相应赔偿，赔偿金额为问题货物金额的50%，且乙方必须更换符合质量要求的新产品，若第二次发现质量或供货问题（货物供应达不到要求）甲方有权单方解除本合同，合同以书面解除通知书到达乙方时立即解除，同时没收履约保证金。
1.乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物（服务），其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
2.货物（服务）制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。
3.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。
第六条 交货及验收
1.在合同签订后，乙方在接到甲方电话或传真后必须在投标文件承诺时限内送到甲方指定地点，且送到甲方指定地点（含卸货）的时间不得超过   （以乙方在投标文件中承诺的为准）日历天。若出现产品质量问题，在接到甲方电话后24小时内必须赶到现场解决问题。
2.货物（服务）的到货由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物（服务）和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物（服务）包装完整无损。
3.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证、原厂保修卡及乙方承诺提供的其他资料。
4.乙方应将所提供货物（服务）的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物（服务）及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物（服务）在验收合格前毁损、灭失的法律风险由乙方承担。
6.如果由于以下原因造成供货延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成所有工作或部分工作，甲方应同乙方协商决定延长供货及运输装卸时间。
①额外的或附加的工作量；
②由甲方原因造成的延误、障碍、停工；
③不可抗力；
④可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。
7.非因甲方原因，乙方不能按合同约定时间完成供货及卸货的，应承担违约责任。违约金按合同约定供货、卸货时间执行，每延误一天，按逾期交货部分货款总额的 5‰支付违约金。延误达10天以上时除上述赔偿外，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付单批次货物总价20%的违约金，另择供应商。违约金经双方通过书面、电话、传真、图片等形式确认后，乙方应在10天内将违约金转入甲方指定账户；乙方拒不缴纳的，甲方有权选择以下任一方式收取违约金：①从应付乙方的任意款项中直接抵扣；②从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除；③向乙方发函追缴，必要时通过法律途径追偿。甲方从履约保证金扣除违约金后，乙方应在10天内补足履约保证金，逾期未补足的，视为乙方再次违约，甲方有权暂停乙方后续供货业务，直至履约保证金足额补足为止，由此产生的一切后果由乙方自行承担。（本条违约金支付，不免除乙方继续履约义务及合同约定其他责任；本条仅适用于乙方暂时逾期、尚有交付可能性的情形。）
8.实际供货时间及运输装卸时间提前于合同约定的时间按提前不奖，逾期则罚执行。
9.甲方有权根据乙方的价格因素、服务质量及配合情况自主分配业务，不负责向乙方解释。
第七条 付款方式
（1）货到验收合格后，开具增值税专用发票，每两个月为结算月，付至总货款（发票总额）的45%，下一个结算月付至总货款的95%，留5%的质保金，待质保期满无质量问题后支付（甲方可采取银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等支付方式）。
（2）履约保证金:伍万元整(¥50000.00)。履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票等非现金形式提交，履约保证金由甲方收取，履约保证金在协议到期且乙方无违约行为、完成所有合同义务后，甲方于 15 个工作日内一次性无息退还；若协议期内乙方存在违约，甲方有权按违约程度扣除相应金额的履约保证金。
第八条 售后服务
1.乙方应按投标文件承诺的方式为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物（服务）的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物（服务），乙方还需就货物（服务）的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物（服务）安装现场或由甲方自行安排。
2.质量保证期为：       年乙方在投标文件承诺的质保期，质保期自甲方在货物（服务）质量验收合格单上签字之日起计算，保修费用计入总价。
3.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物（服务）整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
4.若货物（服务）故障在投标文件承诺时限内检修后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物（服务）规格型号档次的备用货物（服务）供甲方使用，直至故障货物（服务）修复。
5.所有货物（服务）保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物（服务）使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
6.乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。
7.质保期后的货物（服务）维护由双方协商再定。
第九条 违约责任
1.乙方完全不能交付货物（服务），致使合同目的无法实现的，乙方向甲方支付单批次货物总价30%的违约金。
2.乙方逾期交付货物（服务），每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额5‰的违约金；逾期交付超过10天，甲方有权终止合同，乙方应向甲方支付单批次货物总价20%的违约金。
3.乙方所交的货物（服务）品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备且乙方应向甲方支付货款总额的20%的违约金。
4.如经乙方两次维修，货物（服务）仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款且乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
5.乙方所供货物（服务）必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，乙方应向甲方支付货款总额20%的违约金，并承担甲方为主张自身权益所花费的必要鉴定费、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、评估费、拍卖费等相关费用。除执行本合同约定的其他违约条款外，甲方还有权拒绝支付对应货款。
违约金收取方式：违约金经双方确认后，乙方须在10天内缴至甲方指定账户；乙方逾期不缴纳，甲方可任选以下方式执行：①从应付乙方款项中抵扣；②从履约保证金中扣减；③依法提起诉讼/仲裁追偿。甲方从履约保证金扣除违约金后，乙方应在10天内补足履约保证金，逾期未补足的，视为乙方再次违约，甲方有权暂停乙方后续供货业务，直至履约保证金足额补足为止，由此产生的一切后果由乙方自行承担。
第十条 争议及仲裁
1.因货物（服务）的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物（服务）符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物（服务）不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因乙方违约致使合同双方产生纠纷的，乙方应当按照本合同约定向甲方支付违约金，并承担甲方为主张自身权益所花费的必要鉴定费、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、评估费、拍卖费等相关费用。除执行本合同约定的其他违约条款外，甲方还有权拒绝支付对应货款。
3.因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，任何一方应向赣州市章贡区人民法院提起诉讼解决。
第十一条 违约终止合同
乙方有以下违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部全同，并要求乙方承担违约责任：
1.乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；
2.如果乙方未能履行合同规定的相关义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。
3.甲方在根据上述情况终止全部或部分合同，可以依其认为适当的条件和方法购买与乙方未交货物相同或类似的货物，乙方应对甲方购买该类似货物所超出的费用负责。如果合同有未终止的部分，乙方仍应履行。
第十二条 破产终止合同
如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
第十三条  转让和分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
2.如有转让和分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
第十四条 合同修改
欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。
第十五条  通知
本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。
第十六条 其他
1.货物（服务）毁损、灭失的风险，在货物（服务）交付之前由乙方承担，交付之后由甲方承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
2.本合同正本陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执    份。合同自签字且盖章之日起即时生效。
3.本合同未尽事宜，由双方协商处理。
甲方（盖章）：________              乙方（盖章）：________
签约代表（签字）：________          签约代表（签字）：________
地址：________                      地址：________
电话：________                      电话：________
传真：________                      传真：________
________年____月____日               ________年____月____日
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各投标人自行根据所投品目填写并制作投标文件






投标文件











项目名称：高品质直饮水设备及材料2026年度合作商项目+品目（  ）



招标编号：GZCC2025-GZ-G033





投标人名称（公章）


年	月	日
[bookmark: 1.投标函][bookmark: _Toc16621]一、投标函（格式）
致：赣州市长诚工程咨询有限公司
根据贵方为(项目名称)+品目（  ）项目招标采购服务的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件。
1. 开标一览表；
2. 技术规格响应/偏离表；
3. 商务条款响应/偏离表；
4. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；
5. 资格证明文件；
6. 提交的投标保证金，金额为    	；
7. 其他材料。
据此函,签字代表宣布同意如下:
1、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
2、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件的所有内容，包括澄清修改文件（如果有的话）和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件未倾向性，也未存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。
3、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。
4、我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵公司备案的，贵公司将不退还投标保证金。
5、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址：	传真：
电话：	电子邮件：


法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
投标人名称（公章）:
年  月  日
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	序号
	资料名称
	页码范围

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	











[bookmark: _Toc27837][bookmark: _Toc192505686]三、开标一览表（格式）
我方已充分了解        项目+品目（ ）招标文件，包括变更公告（如有）、答疑澄清公告（如有）及所有配套附件的全部条款、要求及约束内容，清楚知晓本项目投标报价的全部规范要求及违规后果。
我方郑重承诺，本次投标将严格遵照招标文件所附技术要求、报价清单及相关格式规范，针对本项目设备、控制系统、配套服务等全部内容逐项、完整、规范填报分项报价。本次投标分项报价内容真实、清晰、准确、完整，无缺项、漏项、错项、虚项，所有报价分项均与本项目采购内容、技术标准、服务要求一一精准对应，完全符合招标文件报价填报规范。​
我方充分知晓并自愿接受本项目报价违规处理相关规定：若本次投标文件存在未按招标文件要求分项报价、报价缺项漏项、填报错误、格式不符等任一不符合投标报价规范的情形，我方自愿认可该投标文件为无效投标，同意采购人按废标处理，自愿承担由此产生的全部风险、损失及一切法律与商务后果，无任何异议。我方同意按下述投标报价及招标文件的要求承包上述项目：
品目一：设备+管材
（1）设备
	品目分类
	名称
	品牌
	设备型号
	其他描述
	数量
	单位
	投标单价（元）
	投标报价合计（元）

	设备
	制水
主机
	
	
	0.25T/h（x1）展开式设备
	10
	套
	
	

	
	制水
主机
	
	
	0.5T/h（x1）展开式设备
	10
	套
	
	

	
	制水
主机
	
	
	1.0T/h（x1）展开式设备
	1
	套
	
	

	
	制水
主机
	
	
	2.0T/h（x1）展开式设备
	1
	套
	
	

	
	制水
主机
	
	
	0.25T/h（x1）（移动机房）一体机
	10
	套
	
	

	
	制水
主机
	
	
	0.5T/h（x1）（移动机房）一体机
	10
	套
	
	

	
	制水
主机
	
	
	1.0T/h（x1）（移动机房）一体机
	1
	套
	
	

	
	制水
主机
	
	
	2.0T/h（x1）（移动机房）一体机
	1
	套
	
	

	
	制水主机
	
	
	0.25T/h（x1）（机柜）一体机
	10
	套
	
	

	
	制水
主机
	
	
	0.5T/h（x1）（机柜）一体机
	10
	套
	
	

	总价
	

	备注
	1.报价需包含货物、包装、运输、装卸、安装、调试、税费等相关费用。
2.免费提供具体项目的PLC程序、触摸屏程序、电气图纸（包括地址类型，寄存器类型，寄存器地址，数据类型，整数位数，小数位数等，并汇总成册，一份放于控制柜内，一份交于采购人）



（2）管材
	品目分类
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	投标单价（元）
	投标报价合计（元）

	管材
	304薄壁不锈钢管
	
	DN15
	5
	米
	
	

	
	
	
	DN20
	20
	米
	
	

	
	
	
	DN25
	20
	米
	
	

	
	
	
	DN32
	2
	米
	
	

	
	
	
	DN40
	2
	米
	
	

	
	
	
	DN50
	1
	米
	
	

	管材
	304薄壁不锈钢覆塑管
	
	DN15
	5
	米
	
	

	
	
	
	DN20
	20
	米
	
	

	
	
	
	DN25
	20
	米
	
	

	
	
	
	DN32
	2
	米
	
	

	
	
	
	DN40
	2
	米
	
	

	
	
	
	DN50
	1
	米
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	管材
	304薄壁不锈钢保温管
	
	DN15
	1
	米
	
	

	
	
	
	DN20
	5
	米
	
	

	
	
	
	DN25
	5
	米
	
	

	
	
	
	DN32
	3
	米
	
	

	
	
	
	DN40
	1
	米
	
	

	
	
	
	DN50
	1
	米
	
	

	管材
	卡压A型90°弯头
	
	DN15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN20
	5
	个
	
	

	
	
	
	DN25
	5
	个
	
	

	
	
	
	DN32
	2
	个
	
	

	
	
	
	DN40
	1
	个
	
	

	管材
	卡压A型45°弯头
	
	DN15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN20
	2
	个
	
	

	
	
	
	DN25
	2
	个
	
	

	
	
	
	DN32
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40
	1
	个
	
	

	管材
	卡压等径接头
	
	DN15
	2
	个
	
	

	
	
	
	DN20
	10
	个
	
	

	
	
	
	DN25
	10
	个
	
	

	
	
	
	DN32
	2
	个
	
	

	
	
	
	DN40
	1
	个
	
	

	管材
	卡压异径接头
	
	DN20×15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25×15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25×20
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32×15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32×20
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32×25
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40×15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40×20
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40×25
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40×32
	1
	个
	
	

	管材
	卡压等径三通
	
	DN15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN20
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40
	1
	个
	
	

	管材
	卡压异径三通
	
	DN20*15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25*15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25*20
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32*15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32*20
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32*25
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*15
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*20
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*25
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*32
	1
	个
	
	

	
	卡压螺母转换接头
	
	DN15*1/2
	5
	个
	
	

	
	
	
	DN20*1/2
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN20*3/4
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25*1
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32*1-1/4
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*1-1/2
	1
	个
	
	

	管材
	外螺纹转换接头
	
	DN15*1/2
	5
	个
	
	

	
	
	
	DN20*1/2
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN20*3/4
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25*1/2 ″
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25*3/4 ″
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN25*1″
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32*1/2 ″
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32*3/4 ″
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32*1″
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN32*1-1/4
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*1/2 ″
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*3/4
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*1
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*1-1/4
	1
	个
	
	

	
	
	
	DN40*1-1/2
	1
	个
	
	

	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]总价
	

	备注
	1.报价需包含货物、包装、运输、装卸、税费等相关费用。
2.因直饮水管道施工环境复杂，其机房建设及机房内管道安装工作将由中标人负责，最终以具体项目按采购人实际需求单独报价。



（3）分项报价表（以下表价格不进入价格分的计算）
①展开式直饮水设备-分项报价表
	系统模块
	设备名称
	数量
	技术参数
	单价
	备注

	前置预处理系统
	原水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配置：上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥2mm，不锈钢呼吸器、液位显示管、液位传感器、排水电磁阀、原水电导率、原水取样阀
	
	

	
	
	
	工艺：内部酸洗钝化处理、内部防腐处理、外部镜面抛光
	
	

	
	
	
	容积：0.5T
	
	

	
	原水泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配置要求：流量≥1m³/h，功率：0.55Kw，适用220V或380V电源，含基座、减震装置、压力表
	
	

	
	石英砂过滤器装置
	1套
	多路控制阀
	材质：ABS
	
	

	
	
	
	
	流量：1.5T/h
	
	

	
	
	
	
	功能：自动过滤、正反冲洗
	
	

	
	
	
	
	其他：带液晶屏显示及控制
	
	

	
	
	
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，底部有卸料口
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	填料
	材质：石英砂,粒度为0.5-8mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：酸洗处理
	
	

	
	
	
	其他
	配备压力表
	
	

	
	活性炭过滤器装置
	1套
	多路控制阀
	材质：ABS
	
	

	
	
	
	
	流量：1.5T/h
	
	

	
	
	
	
	功能：自动过滤、正反冲洗
	
	

	
	
	
	
	其他：带液晶屏显示及控制
	
	

	
	
	
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，底部有卸料口
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	填料
	材质：椰壳活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g
	
	

	
	
	
	其他
	配备压力表
	
	

	
	精密过滤器装置
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
	
	

	
	
	
	
	数量：5支
	
	

	
	
	
	
	精度：5微米
	
	

	
	
	
	
	规格：20英寸
	
	

	
	
	
	其他
	前、后压力传感器（数据可传输）
	
	

	膜处理系统
	高压泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配置要求：流量≥2m³/h，扬程≥80m，功率：1.1Kw，适用220V或380V电源，含基座、减震装置
	
	

	
	膜组
	1只
	膜壳
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	型号：4040
	
	

	
	
	
	
	工艺：无缝处理
	
	

	
	
	
	膜元件
	工艺：纳滤
	
	

	
	
	
	
	型号：4040
	
	

	
	
	
	
	产水量：0.25T/h（x1）
	
	

	
	
	
	仪表
	含：
	
	

	
	
	
	
	净水流量计（数据可传输）
	
	

	
	
	
	
	浓水流量计（数据可传输）
	
	

	
	
	
	
	浓水调节阀
	
	

	
	
	
	
	原水电导率传感器
	
	

	
	
	
	
	净水电导率传感器
	
	

	
	
	
	
	膜前、后压力传感器
	
	

	
	
	
	
	膜前、后压力表
	
	

	
	
	
	
	浓水调节阀
	
	

	中置处理系统
	口感调节过滤装置
	1台
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，尺寸为：Φ≥200x660mm；卫生级接口
	
	

	
	
	
	填料
	天然矿石（含袋式过滤器）
	
	

	
	精密过滤器
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
	
	

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
	
	

	
	
	
	
	数量：5支
	
	

	
	
	
	
	精度：5微米
	
	

	
	
	
	
	规格：20英寸
	
	

	
	
	
	其他
	含：取样阀
	
	

	
	其他
	1套
	含：
	
	

	
	
	
	口感调节阀
	
	

	
	
	
	口感调节转子流量计
	
	

	供水杀菌系统
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：40w
	
	

	
	
	
	尺寸：口径Dn25、长度≥92cm（根据项目实际情况调整）
	
	

	
	臭氧发生器
	1台
	功率：100w
	
	

	
	
	
	产量：10g/h
	
	

	
	
	
	配置：电磁阀
	
	

	储水系统
	净水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配套：观察口、上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥2mm，不锈钢呼吸器、液位显示管、液位传感器（模拟量）、排水电磁阀、净水取样阀、浸没式紫外线杀菌灯。
	
	

	
	
	
	工艺：酸洗钝化处理、内外部镜面抛光处理。
	
	

	
	
	
	容积：0.5T
	
	

	供水系统
	直饮水变频供水泵组
	1套
	供水泵
	数量：2台（1用1备）
	
	

	
	
	
	
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置要求：流量≥4m³/h，扬程≥60m，功率满足供水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置（带减震橡胶垫）
	
	

	
	
	
	变频器
	数量：与水泵数量配套（2台）
	
	

	
	
	
	
	形式：分体式或一体式
	
	

	
	
	
	
	功率：与水泵匹配
	
	

	
	
	
	气压罐
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	容积：≥19L
	
	

	
	
	
	其他
	压力传感器
	
	

	
	
	
	
	压力表
	
	

	
	
	
	
	进水、出水手动阀
	
	

	
	
	
	
	止回阀
	
	

	循环回水杀菌系统
	回水活性炭过滤器
	1套
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式，底部有卸料口，尺寸为：Φ≥200x660mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	填料
	材质：椰壳活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g
	
	

	
	回水精密过滤器
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
	
	

	
	
	
	
	数量：5支
	
	

	
	
	
	
	精度：5微米
	
	

	
	
	
	
	规格：20英寸
	
	

	
	
	
	其他
	含：取样阀
	
	

	
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：40w
	
	

	
	
	
	尺寸：口径DN25、长度≥92cm（根据项目实际需求调整）
	
	

	
	仪表仪器
	1套
	回水电导率传感器；电源220v，4-20mA，量程2000us/cm
	
	

	
	
	
	回水转子流量计：量程5m³/h
	
	

	
	
	
	回水电磁阀：304不锈钢，电源220v
	
	

	
	
	
	回水调节阀：304不锈钢
	
	

	控制及监控
	电控柜
	配备中央控制和就地控制（可编程序控制器）的电气控制，可采集整个装置的重要工艺参数、设备运行状态等重要数据，对整个工艺生产参数通过二次仪表实现设置、控制、显示，对非正常的工艺参数和设备的运行状态报警（信息反馈回中央控制室），并自动联锁保护。电器设备和工艺过程的控制在一个控制系统完成，具有远程控制接口、并可记录直饮水有关质量指标参数。柜体采用碳钢喷塑，电控柜内包含PLC控制器，工控液晶触摸屏控制面板，触摸屏不小于15寸、变频器、断路器、接触器、空开等电气元件，触摸屏界面可视设备运行信息；设备具备信息远传功能，预留通讯接口，提供开放式通讯协议。
	
	

	
	在线监测系统
	要求设备系统具有在线监测水质变化的监测功能，包括但不限于直饮水供水浊度、PH值、温度、臭氧监测等，在线检测水质指标应在设备电控柜触摸屏及通过平台实现用户手机端实时查看
	
	

	
	智慧平台对接
	具备可视化智慧运营功能，在线监测数据实时上传至后台，包括但不限于以下内容：
	
	

	
	
	①水质实时在线监测；
	
	

	
	
	②机房设备可视化；
	
	

	
	
	③设备运行远程控制，故障自动报警；
	
	

	
	
	④能源管理（自来水量、直饮水供回水水量、电能使用量、各机组系统运行时间）
	
	

	
	APP或小程序对接能力
	在线监测数据实时展示
	
	

	
	
	①水质实时查看；
	
	

	
	
	②机房及设备可视化视频；
	
	

	
	
	③用水量、及第三方水质报告实时查询；
	
	

	
	
	④支持在线沟通功能；
	
	

	
	
	⑤相关水质、报警记录近6个月查看；
	
	

	
	
	⑥设备故障报警手机消息提示。
	
	

	总价
	
	

	注：本表价格不计入价格分的计算。
	
	



②（移动机房）一体机-分项报价表
	系统模块
	设备名称
	数量
	技术参数
	单价
	备注

	前置预处理系统
	原水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配置：上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥2mm，不锈钢呼吸器、液位显示管、液位传感器、排水电磁阀、原水电导率、原水取样阀
	
	

	
	
	
	工艺：内部酸洗钝化处理、内部防腐处理、外部镜面抛光
	
	

	
	
	
	容积：0.5T
	
	

	
	原水泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配置要求：流量≥1m³/h，功率满足制水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置、压力表
	
	

	
	石英砂过滤器装置
	1套
	多路控制阀
	材质：ABS
	
	

	
	
	
	
	流量：1.5T/h
	
	

	
	
	
	
	功能：自动过滤、正反冲洗
	
	

	
	
	
	
	其他：带液晶屏显示及控制
	
	

	
	
	
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，底部有卸料口
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	填料
	材质：石英砂,粒度为0.5-8mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：酸洗处理
	
	

	
	
	
	其他
	配备压力表
	
	

	
	活性炭过滤器装置
	1套
	多路控制阀
	材质：ABS
	
	

	
	
	
	
	流量：1.5T/h
	
	

	
	
	
	
	功能：自动过滤、正反冲洗
	
	

	
	
	
	
	其他：带液晶屏显示及控制
	
	

	
	
	
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，底部有卸料口
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	填料
	材质：椰壳活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g
	
	

	
	
	
	其他
	配备压力表
	
	

	
	精密过滤器装置
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
	
	

	
	
	
	
	数量：5支
	
	

	
	
	
	
	精度：5微米
	
	

	
	
	
	
	规格：20英寸
	
	

	
	
	
	其他
	前、后压力传感器（数据可传输）
	
	

	膜处理系统
	高压泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配置要求：流量≥2m³/h，扬程≥80m，功率：满足制水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置
	
	

	
	膜组
	1只
	膜壳
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	型号：4040
	
	

	
	
	
	
	工艺：无缝处理
	
	

	
	
	
	膜元件
	工艺：纳滤
	
	

	
	
	
	
	型号：4040
	
	

	
	
	
	
	产水量：0.25T/h（x1）
	
	

	
	
	
	仪表
	含：
	
	

	
	
	
	
	净水流量计（数据可传输）
	
	

	
	
	
	
	浓水流量计（数据可传输）
	
	

	
	
	
	
	浓水调节阀
	
	

	
	
	
	
	原水电导率传感器
	
	

	
	
	
	
	净水电导率传感器
	
	

	
	
	
	
	膜前、后压力传感器
	
	

	
	
	
	
	膜前、后压力表
	
	

	
	
	
	
	浓水调节阀
	
	

	中置处理系统
	口感调节过滤装置
	1台
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，尺寸为：Φ≥200x660mm；卫生级接口
	
	

	
	
	
	填料
	天然矿石（含袋式过滤器）
	
	

	
	精密过滤器
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
	
	

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
	
	

	
	
	
	
	数量：5支
	
	

	
	
	
	
	精度：5微米
	
	

	
	
	
	
	规格：20英寸
	
	

	
	
	
	其他
	含：取样阀
	
	

	
	其他
	1套
	含：
	
	

	
	
	
	口感调节阀
	
	

	
	
	
	口感调节转子流量计
	
	

	供水杀菌系统
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：40w
	
	

	
	
	
	尺寸：口径Dn25、长度≥92cm（根据项目实际情况调整）
	
	

	
	臭氧发生器
	1台
	功率：100w
	
	

	
	
	
	产量：10g/h
	
	

	
	
	
	配置：电磁阀
	
	

	储水系统
	净水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配套：观察口、上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥2mm，不锈钢呼吸器、液位显示管、液位传感器（模拟量）、排水电磁阀、净水取样阀、浸没式紫外线杀菌灯。
	
	

	
	
	
	工艺：酸洗钝化处理、内外部镜面抛光处理
	
	

	
	
	
	容积：0.5T
	
	

	供水系统
	直饮水变频供水泵组
	1套
	供水泵
	数量：2台（1用1备）
	
	

	
	
	
	
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置要求：流量≥4m³/h，扬程≥60m，功率满足供水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置（带减震橡胶垫）
	
	

	
	
	
	变频器
	数量：与水泵数量配套（2台）
	
	

	
	
	
	
	形式：分体式或一体式
	
	

	
	
	
	
	功率：与水泵匹配
	
	

	
	
	
	气压罐
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	容积：≥19L
	
	

	
	
	
	其他
	压力传感器
	
	

	
	
	
	
	压力表
	
	

	
	
	
	
	进水、出水手动阀
	
	

	
	
	
	
	止回阀
	
	

	循环回水杀菌系统
	回水活性炭过滤器
	1套
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式，底部有卸料口，尺寸为：Φ≥200x660mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	填料
	材质：椰壳活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g
	
	

	
	回水精密过滤器
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式，尺寸为：Φ≥200x660mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
	
	

	
	
	
	
	数量：5支
	
	

	
	
	
	
	精度：5微米
	
	

	
	
	
	
	规格：20英寸
	
	

	
	
	
	其他
	含：取样阀
	
	

	
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：40w
	
	

	
	
	
	尺寸：口径DN25、长度≥92cm（根据项目实际需求调整）
	
	

	
	仪表仪器
	1套
	回水电导率传感器；电源220v，4-20mA，量程2000us/cm
	
	

	
	
	
	回水转子流量计：量程5m³/h
	
	

	
	
	
	回水电磁阀：304不锈钢，电源220v
	
	

	
	
	
	回水调节阀：304不锈钢
	
	

	控制及监控
	电控柜
	配备中央控制和就地控制（可编程序控制器）的电气控制，可采集整个装置的重要工艺参数、设备运行状态等重要数据，对整个工艺生产参数通过二次仪表实现设置、控制、显示，对非正常的工艺参数和设备的运行状态报警（信息反馈回中央控制室），并自动联锁保护。电器设备和工艺过程的控制在一个控制系统完成，具有远程控制接口、并可记录直饮水有关质量指标参数。柜体采用碳钢喷塑，电控柜内包含PLC控制器，工控液晶触摸屏控制面板，触摸屏不小于15寸、变频器、断路器、接触器、空开等电气元件，触摸屏界面可视设备运行信息；设备具备信息远传功能，预留通讯接口，提供开放式通讯协议。
	
	

	
	在线监测系统
	要求设备系统具有在线监测水质变化的监测功能，包括但不限于直饮水供水浊度、PH值、温度、臭氧监测等，在线检测水质指标应在设备电控柜触摸屏及通过平台实现用户手机端实时查看
	
	

	
	智慧平台对接
	具备可视化智慧运营功能，在线监测数据实时上传至后台，包括但不限于以下内容：
	
	

	
	
	①水质实时在线监测；
	
	

	
	
	②机房设备可视化；
	
	

	
	
	③设备运行远程控制，故障自动报警；
	
	

	
	
	④能源管理（自来水量、直饮水供回水水量、电能使用量、各机组系统运行时间）
	
	

	
	APP或小程序对接能力
	在线监测数据实时展示
	
	

	
	
	①水质实时查看；
	
	

	
	
	②机房及设备可视化视频；
	
	

	
	
	③用水量、及第三方水质报告实时查询；
	
	

	
	
	④支持在线沟通功能；
	
	

	
	
	⑤相关水质、报警记录近6个月查看；
	
	

	
	
	⑥设备故障报警手机消息提示。
	
	

	总价
	
	

	注：本表价格不计入价格分的计算。
	
	



③（机柜）一体机-分项报价表
	系统模块
	设备名称
	数量
	技术参数
	单价
	备注

	前置预处理系统
	前置预过滤器
	1套
	罐体
	材质:不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，尺寸为：Φ≥200mm
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	填料
	材质1：石英砂,粒度为0.5-8mm
	
	

	
	
	
	
	材质2：活性炭,粒度为10－20目，碘值：≥1000mg/g
	
	

	
	
	
	
	材质3：碳纤维滤芯，20英寸
	
	

	
	
	
	
	可采用上述填料单独或组合使用，以确保原水预处理的理想效果。
	
	

	
	
	
	其他
	压力表、电磁阀、压力传感器、原水电导率；原水泵可根据供应商技术路线自行选择是否配置，需满足项目设计制水流量要求。
	
	

	
	精密过滤器装置
	1台
	罐体
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式封口
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
	
	

	
	
	
	
	数量：3支
	
	

	
	
	
	
	精度：5微米
	
	

	
	
	
	
	规格：20英寸
	
	

	
	
	
	其他
	压力表
	
	

	膜处理系统
	高压泵
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配置要求：流量≥1m³/h，扬程≥60m，功率满足制水要求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置
	
	

	
	膜组
	1只
	膜壳
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	型号：4040
	
	

	
	
	
	
	工艺：无缝处理
	
	

	
	
	
	膜元件
	工艺：纳滤
	
	

	
	
	
	
	型号：4040
	
	

	
	
	
	
	产水量：0.25T/h
	
	

	
	
	
	其他
	流量计、压力传感器、电磁阀，净水电导率。
	
	

	供水杀菌系统
	过流式紫外线杀菌器
	1台
	功率：20W
	
	

	
	
	
	尺寸：口径DN20
	
	

	
	臭氧发生器
	1台
	功率：50W
	
	

	
	
	
	产量：1g/h
	
	

	储水系统
	净水箱
	1台
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	配套：、上下封头、卫生级人孔、水箱厚度≥1.5mm，不锈钢呼吸器、液位传感器。浸没式紫外线杀菌器
	
	

	
	
	
	工艺：酸洗钝化处理、内外部镜面抛光处理。
	
	

	
	
	
	容积：0.2T
	
	

	供水系统
	直饮水变频供水泵组
	1套
	供水泵
	数量：1台
	
	

	
	
	
	
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置要求：流量≥1m³/h，扬程≥30m，功率满足供水需求，适用220V或380V电源，含基座、减震装置（带减震橡胶垫）
	
	

	
	
	
	变频器
	数量：1台
	
	

	
	
	
	
	形式：一体式
	
	

	
	
	
	
	功率：与水泵匹配
	
	

	
	
	
	气压罐
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	容积：≥5L
	
	

	
	
	
	其他
	压力传感器
	
	

	
	
	
	
	压力表
	
	

	
	
	
	
	进水、出水手动阀
	
	

	
	
	
	
	取样阀
	
	

	
	回水精密过滤器
	1套
	罐体
	材质：不锈钢304材质
	
	

	
	
	
	
	配置：上下封头，快开式封口
	
	

	
	
	
	
	工艺：防腐处理
	
	

	
	
	
	滤芯
	材质：聚丙烯PP棉
	
	

	
	
	
	
	数量：3支
	
	

	
	
	
	
	精度：1微米
	
	

	
	
	
	
	规格：20英寸
	
	

	
	PLC
	1套
	配置要求：PLC电源模块、IO模块原厂配置
	
	

	
	
	
	接口与协议：以太网接口、串行接口（如RS485）、现场总线接口（如Profibus-DP、Modbus RTU）等。以太网接口支持TCP/IP协议。
	
	

	
	触控屏
	1套
	尺寸：≥7寸
	
	

	
	
	
	接口：支持usb、RS485、以太网接口
	
	

	总价
	
	

	注：本表价格不计入价格分的计算。
	
	



(4）主要耗材提供详细的价格清单、年使用量、更换周期、更换成本
	设备名称

	序号     功率   （KW）

	序号
	设备组成详细名称
	规格
	数量
	单价
	合价
	更换频率

	1
	纳滤膜
	4040
	1
	
	
	

	2
	PP棉滤芯
	1微米20寸
	5
	
	
	

	3
	PP棉滤芯
	5微米
20寸
	5
	
	
	

	4
	压缩活性炭滤芯
	20寸
	5
	
	
	

	5
	.....
	
	
	
	
	

	合价
	
	

	注：本表价格不进入价格分的计算。




投标人名称：    （公章）       

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
年   月    日
















品目二：终端机
	名称
	品牌
	设备型号
	其他描述
	数量
	单位
	报价（元）
	备注

	壁挂机
	
	
	速热式（功率约2kw，制热水量大于20L/h）
	1
	台
	
	带童锁两龙头常（温+开水）

	
	
	
	热胆式（4L）
	1
	台
	
	

	茶吧机
	
	
	额定电压：220V 双出水口，防干烧，防溢水，双壶（烧水壶、保温壶）多段调温
	1
	台
	
	带童锁+带负压阀+带两个养生壶（可多档调控加热：触控+遥控）

	步进式开水器（机）
	
	
	15L储水内胆，两口，1开+1常温
	1
	台
	
	童锁+中控屏（玻璃面板）+加热温度可设定+加热状态显示+水位显示+防干烧+触摸出水+定时开关机+出水按钮+自锁

	
	
	
	20L储水内胆，两口，1开+1常温
	1
	台
	
	

	
	
	
	30L储水内胆，三口，2开+1常温
	1
	台
	
	

	
	
	
	60L储水内胆，四口，2开+2常温
	1
	台
	
	

	直饮一体机
	
	
	过滤工艺：源水→PP棉→活性炭→PP棉→反渗透膜→后置活性炭
	1
	台
	
	以上述步进式开水器“20L储水内胆，两口，1开+1常温”为基础添加过滤工艺：源水→PP棉→活性炭→PP棉→反渗透膜→后置活性炭

	户外饮水台
	
	
	两个水口，出水方式为按压式，配备接水托盘（容积≥1L），采用不锈钢框架结构
	1
	台
	
	详见采购需求终端机“1.技术要求”

	售水机
	
	
	
	1
	台
	
	详见采购需求终端机“1.技术要求”

	总价
	
	/



主要耗材提供详细的价格清单、年使用量、更换周期、更换成本
	设备名称

	序号     功率   （KW）

	序号
	设备组成详细名称
	规格
	数量
	单价
	合价
	更换频率

	1
	PP棉滤芯
	1微米20寸
	3
	
	
	

	2
	PP棉滤芯
	5微米
20寸
	3
	
	
	

	3
	反渗透膜
	4040
	1
	
	
	

	4
	反渗透膜
	4040
	1
	
	
	

	5
	纳滤膜
	4040
	1
	
	
	

	6
	颗粒活性炭滤芯
	20寸
	3
	
	
	

	7
	压缩活性炭滤芯
	20寸
	3
	
	
	

	8
	PP棉滤芯
	1微米10寸
	3
	
	
	

	9
	PP棉滤芯
	5微米10寸
	3
	
	
	

	10
	反渗透膜
	3013
	1
	
	
	

	11
	反渗透膜
	3012
	1
	
	
	

	12
	....
	
	
	
	
	

	合价
	
	

	注：本表价格不进入价格分的计算。



投标人名称：    （公章）       
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：        
年   月    日






















品目三：物联网超声波阀控水表（NB-IoT，直饮水级）

	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	报价（元）
	备注

	物联网超声波阀控水表（NB-IoT，直饮水级）
	
	DN15
	1
	只
	
	报价包含商品费用、内置通讯卡、内置电池、运输费、税费等，质保6年





投标人名称：    （公章）       
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
年   月    日      

注：
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51]1.各投标人中标后，接采购人通知报价时，投标人的报价不得高于各投标人的投标单价。
2.中标价为中标人的各自报价。
3.报价要求：标明产品品牌。投标单位的报价应为采购方指定地点的到货价（包含商品费用、内置通讯卡、内置电池、包装费、运杂费、装卸费、各类税款等）。






[bookmark: _Toc192505687][bookmark: _Toc25947]四、技术要求响应/偏离表（格式）
投标人名称：（公章）               
项目名称：(  项目名称  )+品目（  ） 
	我公司郑重承诺：完全响应招标文件规定的所有技术要求，并按规定的技术要求进行履约。

	说明：1.若响应的部分技术要求与招标文件规定的技术要求有偏离的，则按下表单独列出，并标明响应情况。
2.若完全响应（无偏离），则只需承诺，无需填写下表。
3.只接受无偏离或正偏离（优于招标要求），不接受负偏离（低于招标文件要求），若负偏离则视为无效响应。
4.如“项目需求”中要求提供佐证材料的，须在响应文件中另行提供佐证材料，未提供视为未完全响应招标文件要求。

	序号
	分项名称
	采购需求
	响应要求
	正偏离/负偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



法定代表人（签字或盖章）：   
  
年   月   日 




[bookmark: _Toc18638][bookmark: _Toc192505688]五、商务条款响应/偏离表
投标人名称： （公章）                  
项目名称：   (  项目名称  )+品目（  ）  
	我公司郑重承诺：完全响应招标文件规定的所有商务要求，并按规定的商务要求进行履约。

	说明：1.若响应的部分商务要求与招标文件规定的商务要求有偏离，则按下表单独列出，并标明响应情况。
2.若完全响应（无偏离），则只需承诺，无需填写下表。
3.只接受正偏离（优于招标文件要求），不接受负偏离（劣于招标文件要求），负偏离则无效响应。
4.如“招标项目需求”中要求提供佐证材料的，须在响应文件中另行提供佐证材料，未提供视为未完全响应招标文件要求。

	序号
	分项名称
	采购需求
	响应要求
	正偏离/负偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



法定代表人（签字或盖章）：   
  
年   月   日      

注：商务条款详见采购需求。

[bookmark: _Toc192505689]

[bookmark: _Toc28286]六、有关证明文件

6-1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件；
6-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件（格式附后-江西省采购供应商资格信用承诺函）；
6-3依法缴纳税收证明的相关材料（格式附后-江西省采购供应商资格信用承诺函）；
6-4依法缴纳社会保障资金的相关材料（格式附后-江西省采购供应商资格信用承诺函）；
6-5江西省采购供应商资格信用承诺函（格式）；
6-6法定代表人授权书或法定代表人资格证明材料；
6-7投标人关于资格的声明函（格式）
6-8采购代理服务费承诺书（格式）；
6-9招标文件要求的特定资格证明文件
6-10招标文件要求提供的其他资料。

注：1.投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。所有复印件或影印件必须加盖公章。
2.所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。
3.本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
4.评标委员会将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。




[bookmark: _Toc192505690][bookmark: _Toc9606]6-1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1.营业执照；
说明：1.1必须在有效期内

1.2.投标人为代理商的，需提供制造商针对所投品目出具的授权书；投标人若以分公司参与投标，须提供总公司针对本品目的投标授权书。
说明：投标人为代理商的，需提供制造商针对所投品目出具的授权书；投标人若以分公司参与投标，须提供总公司针对本品目的投标授权书。
注：本项目品目三不允许代理商或分公司参与投标。



[bookmark: _Toc32663][bookmark: _Toc192505691]6-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
投标人只需以书面形式提供规定格式的《江西省采购供应商资格信用承诺函》。
   

[bookmark: _Toc19860][bookmark: _Toc192505692]6-3依法缴纳税收证明的相关材料
投标人只需以书面形式提供规定格式的《江西省采购供应商资格信用承诺函》。

[bookmark: _Toc509][bookmark: _Toc192505693]6-4有依法缴纳社会保障资金的良好记录的证明文件
投标人只需以书面形式提供规定格式的《江西省采购供应商资格信用承诺函》。
[bookmark: _Toc192505694]

[bookmark: _Toc12499]6-5江西省采购供应商资格信用承诺函
致（采购人或采购代理机构）：
单位名称（自然人姓名）：
统一社会信用代码（身份证号码）：
法定代表人（负责人）：
联系地址和电话：
我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：
（一）我单位（本人）符合招标文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.符合法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、采购严重违法失信行为记录名单。
我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称（单位公章）：      
或自然人（签字）：      
年   月   日        
注：1.我单位（本人）专指参加采购活动的供应商（含自然人）；
2.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

















[bookmark: _Toc192505695]
[bookmark: _Toc2706]6-6法定代表人（或负责人或经营者）授权书（格式）

致：赣州市长诚工程咨询有限公司
（投标人全称）法定代表人（负责人或经营者姓名）授权（委托代理人姓名）为全权代表,参加贵公司组织的 （项目编号）项目采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
投标人名称：（公章）    
法定代表人（签字或盖章）：    
年  月  日    
附：
委托代理人姓名：
职        务：
电        话：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
	粘贴法定代表人身份证明（复印件或影印件正、反两面）
  

	粘贴委托代理人身份证明（复印件或影印件正、反两面）


备注：1.若法定代表人亲自参与投标则不需此授权书，仅须提供法定代表人证书或证明（格式附后）及本人身份证明【资格证明文件中法定代表人证书及本人身份证明均放复印件（或影印件）并加盖投标人公章，法定代表人证明需在投标文件正本中提供原件】。
2.投标人代表在开启现场须携带投标人代表其本人身份证明原件，否则作无效投标处理。

法定代表人（或负责人或经营者）证明书
适用于法定代表人（或负责人或经营者）亲自参与投标
单位名称： 
地    址：
姓名： 　  性别：　　　  年龄：　　　  职务：
身份证号码：
系 　    　　的法定代表人。为                 签署上述项目的投标文件和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
投标人名称：（公章）
年      月      日

	粘贴法定代表人身份证明（复印件或影印件正、反两面）







[bookmark: _Toc192505696]






[bookmark: _Toc11076]6-7投标人关于资格的声明函（格式）
致：赣州市长诚工程咨询有限公司
投标人名称（或自然人姓名）愿意针对（采购单位名称+项目名称-品目号）项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明和陈述均是真实和准确的。若有违背，我公司承担由此产生的一切后果。
特此声明！

                     投标人名称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            

年    月    日  

[bookmark: _Toc192505697][bookmark: _Toc23889]6-8采购代理服务费承诺书（格式）
致：赣州市长诚工程咨询有限公司
投标人名称（或自然人姓名）在贵公司组织的项目名称+品目号（项目编号：    ）采购中投标，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交采购代理服务费。
特此承诺！

投标人名称或自然人姓名：（公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：       
邮编：                 
电话：                 
传真：                 
年    月    日

[bookmark: _Toc192505698]

[bookmark: _Toc28910]6-9招标文件要求的特定资格证明文件

品目一、二：投标人所投产品生产厂家须具有有效的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（投标文件中须提供相关证书复印件并加盖投标人公章）。（注：涉水产品卫生许可批件需附发证机关官方网站或国家卫生健康委员会政务服务平台查询截图，且批件在有效期内）
品目三：投标人所投产品生产厂家须具有市场监督管理部门颁发的计量器具型式批准证书（证书属总公司下属分公司的，需提供关系证明文件复印件并加盖投标人公章）。


[bookmark: _Toc192505699]























[bookmark: _Toc17976]6-10缴纳投标保证金的银行凭证（格式）

赣州市长诚工程咨询有限公司：
 （投标人全称) 参加贵公司组织的，项目编号为      +品目号   的采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）  　　  元的投标保证金。
投标人名称：
投标人开户银行：
投标人银行账号：
          投标人名称（公章）：      
法定代表人（签字或盖章）：
年    月    日
	粘贴转账银行凭证（如为银行转账方式提供，其他方式不需提供）


注：1、该页仅供参考，最终以保证金系统打印的投标保证金单位缴纳明细表为准。






[bookmark: _Toc11684]七、技术文件
内容包括：
1、与技术、商务等评审计分有关的资料
2、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）




[bookmark: _Toc192505703][bookmark: _Toc14964]八、投标人认为需要提供或招标文件要求提供的其他资料
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